{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":12,"sheets":["Output","Data","Names","Translate","Dimensions","Water","Oil","Propyleneglycol","Air-Dry","Methan","Propan","Butan"],"not_rendered":{"charts":8,"images":7,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":49,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Output","index":0,"n_rows":48,"n_cols":10,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,3],[5,2,5,3],[3,2,3,3],[43,1,43,9]]}
[]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B73,0,moje3)","v":"Typ potrubí"},"Trubka Flexira xConnect"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B32,0,moje3)","v":"Rozměr potrubí"},"DN 15"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B4,0,moje3)","v":"Médium"},"Voda"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B6,0,moje3)","v":"Tlak (pouze u plynných médií) [Pa] "},2,"[kPa]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B13,0,moje3)","v":"Délka Trubky [mm]"},1000,"[mm]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B7,0,moje3)","v":"Teplota [°C]"},20,"[°C]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B14,0,moje3)","v":"Počet ohybů [-]"},1,"[-]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B15,0,moje3)","v":"Ohybový rádius [mm]"},50,"[mm]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B16,0,moje3)","v":"Úhel ohybu [°]"},90,"[°]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B38,0,moje3)","v":"Plocha celé trubky"},{"$f":"(C8/1000)*IF(moje2=1,INDEX(TabDimWR[],MATCH(Rozmer,TabDimWR[Dimension],0),8),IF(moje2=2,INDEX(TabDimWS[],MATCH(Rozmer,TabDimWS[Dimension],0),8),INDEX(TabDimCu[],MATCH(Rozmer,TabDimCu[Dimension],0),8)))","v":7.9230966723534579E-2},"[m2]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B39,0,moje3)","v":"Objem celé trubky"},{"$f":"(C8/1000)*IF(moje2=1,INDEX(TabDimWR[],MATCH(Rozmer,TabDimWR[Dimension],0),10),IF(moje2=2,INDEX(TabDimWS[],MATCH(Rozmer,TabDimWS[Dimension],0),10),INDEX(TabDimCu[],MATCH(Rozmer,TabDimCu[Dimension],0),10)))","v":0.23499999999999999},"[l]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B8,0,moje3)","v":"Vniřní průměr [mm]"},{"$f":"IF(moje2=1,INDEX(TabDimWR[],MATCH(Rozmer,TabDimWR[Dimension],0),3),IF(moje2=2,INDEX(TabDimWS[],MATCH(Rozmer,TabDimWS[Dimension],0),3),INDEX(TabDimCu[],MATCH(Rozmer,TabDimCu[Dimension],0),3)))","v":15.7},"[mm]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B9,0,moje3)","v":"Vnější průměr [mm]"},{"$f":"IF(moje2=1,INDEX(TabDimWR[],MATCH(Rozmer,TabDimWR[Dimension],0),2),IF(moje2=2,INDEX(TabDimWS[],MATCH(Rozmer,TabDimWS[Dimension],0),2),INDEX(TabDimCu[],MATCH(Rozmer,TabDimCu[Dimension],0),2)))","v":20},"[mm]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B10,0,moje3)","v":"Dynamická viskozita [Pa.s]"},{"$f":"IF(moje1=1,VodaDyn,IF(moje1=2,OlejDyn,IF(moje1=3,VzduchDyn,IF(moje1=4,MetanDyn,IF(moje1=5,PropanDyn,IF(moje1=6,ButanDyn,GlykolDyn))))))","v":1.0174399999999999E-3},"[Pa.s]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B11,0,moje3)","v":"Kinematicka viskosita [m2/s]"},{"$f":"IF(moje1=1,VodaKin,IF(moje1=2,OlejKin,IF(moje1=3,VzduchKin,IF(moje1=4,MetanKin,IF(moje1=5,PropanKin,IF(moje1=6,ButanKin,GlykolKin))))))","v":1.0193175829878636E-6},"[m2.s-1]"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B12,0,moje3)","v":"Hustota [kg/m]"},{"$f":"IF(moje1=1,VodaHus,IF(moje1=2,OlejHus,IF(moje1=3,VzduchHus,IF(moje1=4,MetanHus,IF(moje1=5,PropanHus,IF(moje1=6,ButanHus,GlykolHus))))))","v":998.15800000000002},"[kg.m-3]"]
[null,null,"NuG","f"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B17,0,moje3)","v":"Průtok [l/hod]"},{"$f":"OFFSET(Translate!B18,0,moje3)","v":"Průtok [l/min]"},{"$f":"OFFSET(Translate!B20,0,moje3)","v":"Rychlost [m/s]"},{"$f":"OFFSET(Translate!B21,0,moje3)","v":"Reynoldsovo č. [-]"},{"$f":"OFFSET(Translate!B22,0,moje3)","v":"Součinitel tření [-]"},"r/D",{"$f":"OFFSET(Translate!B29,0,moje3)","v":"Součinitel odporu [-]"},{"$f":"OFFSET(Translate!B26,0,moje3)&\" [\"&INDEX(TabJednotka[Unit],TabJednotka[[#Totals],[Sloupec1]],1)&\"]\"","v":"Tlaková ztráta \nrovné trubky [kPa]"},{"$f":"OFFSET(Translate!B30,0,moje3)&\" [\"&INDEX(TabJednotka[Unit],TabJednotka[[#Totals],[Sloupec1]],1)&\"]\"","v":"Tlaková ztráta \nohnuté trubky [kPa]"}]
[null,0,{"$f":"Output!$B22/60","v":0},{"$f":"$C22/(60000*3.14*(($C$15/1000)^2/4))","v":0},{"$f":"($D22*($C$15/1000))/($C$18)","v":0},{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E22,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E22,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E22,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0},{"$f":"FLOOR(($C$11/$C$15),0.1)","v":3.1},{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F22*$C$19*($D22^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":0},{"$f":"I22+$C$10*(($H22*$C$12/180)*$C$19*$D22^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":0}]
[null,{"$f":"ROUND(1*(B33-B22)/11,-1)","v":140},{"$f":"Output!$B23/60","v":2.3333333333333335},0.20098172682753188,3095.6133435302663,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E23,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E23,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E23,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.1000622905738095},{"$f":"FLOOR(($C$11/$C$15),0.1)","v":3.1},{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F23*$C$19*($D23^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":0.12848523725721245},{"$f":"I23+$C$10*(($H23*$C$12/180)*$C$19*$D23^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":0.14950487155053949}]
[null,{"$f":"ROUND(2*(B33-B22)/11,-1)","v":270},{"$f":"Output!$B24/60","v":4.5},0.38760761602452576,5970.111448236943,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E24,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E24,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E24,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},3.1,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F24*$C$19*($D24^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":0.42983003275546189},{"$f":"I24+$C$10*(($H24*$C$12/180)*$C$19*$D24^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":0.50801020316278545}]
[null,{"$f":"ROUND(3*(B33-B22)/11,-1)","v":410},{"$f":"Output!$B25/60","v":6.833333333333333},0.58858934285205755,9065.7247917672066,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E25,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E25,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E25,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},3.1,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F25*$C$19*($D25^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":0.99114442395326641},{"$f":"I25+$C$10*(($H25*$C$12/180)*$C$19*$D25^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":1.1714199609281783}]
[null,{"$f":"ROUND(4*(B33-B22)/11,-1)","v":550},{"$f":"Output!$B26/60","v":9.1666666666666661},0.78957106967958945,12161.338135297474,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E26,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E26,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E26,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},3.1,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F26*$C$19*($D26^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":1.7835882703501675},{"$f":"I26+$C$10*(($H26*$C$12/180)*$C$19*$D26^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":2.1079984424793219}]
[null,{"$f":"ROUND(5*(B33-B22)/11,-1)","v":680},{"$f":"Output!$B27/60","v":11.333333333333334},0.97619695887658342,15035.836240004151,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E27,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E27,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E27,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},3.1,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F27*$C$19*($D27^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":2.7263841858179094},{"$f":"I27+$C$10*(($H27*$C$12/180)*$C$19*$D27^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":3.2222759662890534}]
[null,{"$f":"ROUND(6*(B33-B22)/11,-1)","v":820},{"$f":"Output!$B28/60","v":13.666666666666666},1.1771786857041151,18131.449583534413,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E28,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E28,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E28,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},3.1,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F28*$C$19*($D28^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":3.9645776958130656},{"$f":"I28+$C$10*(($H28*$C$12/180)*$C$19*$D28^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":4.6856798437127134}]
[null,{"$f":"ROUND(7*(B33-B22)/11,-1)","v":950},{"$f":"Output!$B29/60","v":15.833333333333334},1.3638045749011092,21005.947688241093,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E29,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E29,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E29,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},3.1,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F29*$C$19*($D29^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":5.321284013193476},{"$f":"I29+$C$10*(($H29*$C$12/180)*$C$19*$D29^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":6.2891523779754985}]
[null,{"$f":"ROUND(8*(B33-B22)/11,-1)","v":1090},{"$f":"Output!$B30/60","v":18.166666666666668},1.564786301728641,24101.561031771358,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E30,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E30,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E30,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},3.1,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F30*$C$19*($D30^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":7.0052271867868896},{"$f":"I30+$C$10*(($H30*$C$12/180)*$C$19*$D30^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":8.2793816512716774}]
[null,{"$f":"ROUND(9*(B33-B22)/11,-1)","v":1230},{"$f":"Output!$B31/60","v":20.5},1.7657680285561728,27197.174375301624,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E31,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E31,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E31,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},3.1,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F31*$C$19*($D31^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":8.9202998155793978},{"$f":"I31+$C$10*(($H31*$C$12/180)*$C$19*$D31^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":10.542779648353605}]
[null,{"$f":"ROUND(10*(B33-B22)/11,-1)","v":1360},{"$f":"Output!$B32/60","v":22.666666666666668},1.9523939177531668,30071.672480008303,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E32,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E32,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E32,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},3.1,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F32*$C$19*($D32^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":10.905536743271638},{"$f":"I32+$C$10*(($H32*$C$12/180)*$C$19*$D32^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":12.889103865156214}]
[null,1500,{"$f":"Output!$B33/60","v":25},2.1533756445806986,33167.285823538565,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E33,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E33,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E33,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},3.1,{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F33*$C$19*($D33^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":13.266359035662404},{"$f":"I33+$C$10*(($H33*$C$12/180)*$C$19*$D33^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":15.679327258110661}]
[]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B23,0,moje3)","v":"Požadovaná tlaková ztráta"},10]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B74,0,moje3)","v":"Vypočítaný průtok"},{"$f":"ROUND(B48,-1)","v":1200}]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B27,0,moje3)","v":"Výhřevnost"},{"$f":"IF(moje1=1,0,IF(moje1=2,0,IF(moje1=3,0,IF(moje1=4,MetanVyh,IF(moje1=5,PropanVyh,IF(moje1=6,ButanVyh,0))))))","v":0}]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B28,0,moje3)","v":"Spalné teplo"},{"$f":"IF(moje1=1,0,IF(moje1=2,0,IF(moje1=3,0,IF(moje1=4,MetanSpal,IF(moje1=5,PropanSpal,IF(moje1=6,ButanSpal,0))))))","v":0}]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B75,0,moje3)","v":"maximální výkon spotřebiče"},{"$f":"C39*C38/3600","v":0}]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B76,0,moje3)","v":"maximální výkon - kondenzační kotel"},{"$f":"C40*C38/3600","v":0}]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B77,0,moje3)","v":"Poznámka: Vyplňujte pouze zelené buňky. Všechny ostatní hodnoty jsou načítány automaticky. Výsledné hodnoty jsou orientační a nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Musíte mít povolená makra, aby výpočet fungoval. \nPoužití výsledků je plně v odpovědnosti uživatele. Práva na změnu vyhrazena. © Tomáš Holeček"}]
[]
[]
[]
[null,1197.9666023724842,{"$f":"B48/60","v":19.966110039541402},{"$f":"$C48/(60000*3.14*(($C$15/1000)^2/4))","v":1.7197814030466649},{"$f":"($D48*($C$15/1000))/($C$18)","v":26488.867138627706},{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(E48,TabWRFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRFrictionF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(E48,TabWSFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSFrictionF[#Headers],0)),VLOOKUP(E48,TabCuFrictionF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuFrictionF[#Headers],0))))","v":0.09},{"$f":"FLOOR(($C$11/$C$15),0.1)","v":3.1},{"$f":"IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=1,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWRResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWRResistanceF[#Headers],0)),IF(TabTyp[[#Totals],[pom]]=2,VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabWSResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabWSResistanceF[#Headers],0)),VLOOKUP(FLOOR(($C$11/$C$15),0.1),TabCuResistanceF[#All],MATCH(Rozmer,TabCuResistanceF[#Headers],0))))","v":2.0853200000000003},{"$f":"($F48*$C$19*($D48^2)*($C$8/1000))/(2*($C$15/1000))/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":8.4617199931882894},{"$f":"I48+$C$10*(($H48*$C$12/180)*$C$19*$D48^2)/2/TabJednotka[[#Totals],[pom]]","v":10.000790464289778}]

{"sheet":"Data","index":1,"n_rows":656,"n_cols":12,"rows_kept":656,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Reynolds nr.","DN 08","DN 12","DN 15","DN 18","DN 20","DN 23","DN 25","DN 32","DN 40","DN 50"]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,100,{"$f":"64/$B5","v":0.64},0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64]
[null,200,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32]
[null,300,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335]
[null,400,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16]
[null,500,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128]
[null,600,0.12,{"$f":"64/$B10","v":0.10666666666666667},0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667]
[null,700,0.11,0.10299999999999999,{"$f":"64/$B11","v":9.1428571428571428E-2},9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2]
[null,800,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,900,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,1000,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,1100,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,1200,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,1300,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,1400,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,1500,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,1600,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,1700,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,1800,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,1900,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,2000,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,2100,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,2200,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09]
[null,2300,0.11,0.10299999999999999,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,9.0999999999999998E-2,0.10470683768824333,0.10371685734897969,0.10260101454160733,0.10191976308053276,0.1013251473631494]
[null,2400,0.12025210890621858,0.11290740682291843,0.10725527108900369,0.10532056925670209,0.10416532767743569,0.10266826838345507,0.10161689824423506,0.10042877194713638,9.9701696966578948E-2,9.9065989447125261E-2]
[null,2500,0.11914784046265443,0.11156793156430002,0.1056861663295659,0.1036605719875838,0.10244760300368141,0.10087157521646253,9.9761748568828676E-2,9.850437815715693E-2,9.7733170139879519E-2,9.7057728338148241E-2]
[null,2600,0.11818887375397806,0.11039560563329971,0.1043016300202331,0.10219089683998299,0.10092350374937165,9.9272573294747951E-2,9.8106955492380618E-2,9.6783110542365727E-2,9.5969311265126936E-2,9.5255372055442489E-2]
[null,2700,0.1173479108375666,0.10936015799235908,0.10306937910431206,0.10087867915209504,9.9559851767712176E-2,9.7837719381578148E-2,9.661874831385972E-2,9.5230970158674197E-2,9.4375996230259052E-2,9.3624695411365116E-2]
[null,2800,0.116604163176572,0.10843835483447893,0.10196448333604861,9.969849123305817E-2,9.8330950115602847E-2,9.654100237038693E-2,9.5270920243637036E-2,9.3821554409325603E-2,9.292671554418773E-2,9.2139102979530083E-2]
[null,2900,0.11594150360807513,0.10761203680753598,0.10096733952318838,9.863030037073886E-2,9.7216532519701956E-2,9.5361882805291939E-2,9.4042761595524452E-2,9.253398363019591E-2,9.1600497122185764E-2,9.0777548689268198E-2]
[null,3000,0.11534721849040894,0.10686678575556605,0.1000622905738095,9.7658075577466225E-2,9.6200363676242781E-2,9.4283885714979185E-2,9.2917647898085307E-2,9.1351484295886534E-2,9.0380486681304481E-2,8.9523113865779463E-2]
[null,3100,0.11481114301217227,0.10619099538296722,9.9236659396639434E-2,9.6768811984582884E-2,9.5269258680306793E-2,9.3293614318204585E-2,9.1882050000190535E-2,9.0260395405252491E-2,8.9252952002623551E-2,8.8362009717038462E-2]
[null,3200,0.11432504833567185,0.104,9.8480057617506916E-2,9.5951832088228634E-2,9.441238037857333E-2,9.2380042907622514E-2,9.0924824159377873E-2,8.9249455695845664E-2,8.820656851191494E-2,8.7282861551516794E-2]
[null,3300,0.11388219851937038,0.104,9.7783881045136509E-2,9.5198275257478523E-2,9.3620725777814343E-2,9.1533999713061157E-2,9.0036692698784546E-2,8.8309282044130674E-2,8.7231896402202219E-2,8.6276184837409828E-2]
[null,3400,0.11347702449336849,0.104,9.7140934922320302E-2,9.4500718173477202E-2,9.2886743982637715E-2,9.0747781987125575E-2,8.9209857326171149E-2,8.7431980986655056E-2,8.6320991141306327E-2,8.5333994868655838E-2]
[null,3500,0.11310488035919433,0.104,9.6545151189710451E-2,9.385288816268153E-2,9.2204047486032059E-2,9.0014864972540645E-2,8.8437706668592145E-2,8.6610854803835527E-2,8.5467108741082029E-2,8.4449511359627236E-2]
[null,3600,0.11,0.104,9.5991372155279989E-2,9.3249443623727016E-2,9.1567190910473995E-2,8.9329678729886175E-2,8.7714591924882013E-2,8.5840175987929063E-2,8.4664479563213685E-2,8.3616931703987804E-2]
[null,3700,0.11,0.104,9.5475182862789873E-2,9.2685803697041727E-2,9.0971499273235085E-2,8.8687434811416166E-2,8.7035652565427252E-2,8.5115011965594747E-2,8.3908132497823099E-2,8.2831254705204388E-2]
[null,3800,0.11,0.104,9.4992779695073054E-2,9.2158014603915692E-2,9.0412933145725891E-2,8.8083990084839373E-2,8.6396679341120705E-2,8.4431087292984597E-2,8.3193756707463248E-2,8.2088141949948248E-2]
[null,3900,0.11,0.104,9.4540866295309944E-2,9.1662643654536413E-2,8.9887981662930577E-2,8.7515738612937502E-2,8.5794005475582524E-2,8.3784674164267964E-2,8.2517591758300549E-2,8.1383807630135307E-2]
[null,4000,0.11,0.104,9.4116570332708177E-2,9.119669438645267E-2,8.939357681076926E-2,8.6979524978190129E-2,8.5224419405426577E-2,8.3172504573003139E-2,8.1876339463327105E-2,8.0714930126217055E-2]
[null,4100,0.11,0.104,9.3717376349159137E-2,9.0757538019056713E-2,8.892702415065333E-2,8.6472574181521628E-2,8.4685094178753612E-2,8.2591699216913894E-2,8.1267092516916384E-2,8.0078580421608925E-2]
[null,4200,0.11,0.104,0.09,9.0342857635086982E-2,8.8485946371410759E-2,8.5992434481581836E-2,8.4173529863424315E-2,8.2039709482281273E-2,8.068727624816209E-2,7.9472163668350956E-2]
[null,4300,0.11,0.104,0.09,8.995060238303218E-2,8.8068236945825981E-2,8.5536930432887362E-2,8.3687506211660684E-2,8.1514269742381726E-2,8.0134600720519381E-2,7.8893371125743059E-2]
[null,4400,0.11,0.104,0.09,8.9578949638430355E-2,8.7672021816382187E-2,8.5104124032212042E-2,8.3225043480942437E-2,8.1013357860277802E-2,7.960702106256369E-2,7.8340140352181981E-2]
[null,4500,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.7295627512711985E-2,8.4692282363419594E-2,8.2784369793786824E-2,8.0535162270786553E-2,7.9102704400286106E-2,7.7810622016946163E-2]
[null,4600,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.6937554459919048E-2,8.4299850489846367E-2,8.2363893779335576E-2,8.0078054378255686E-2,7.8620002123996724E-2,7.730315206203639E-2]
[null,4700,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.659645450577759E-2,8.3925428613970593E-2,8.1962181511418014E-2,7.9640565279679734E-2,7.8157426496470742E-2,7.6816228218296395E-2]
[null,4800,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.6271111899372366E-2,8.3567752730082948E-2,8.1577936964622372E-2,7.9221366030466076E-2,7.7713630817270923E-2,7.634849008877613E-2]
[null,4900,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.5960427110749166E-2,8.3225678153821647E-2,8.1209985368766432E-2,7.8819250829745613E-2,7.728739251818266E-2,7.5898702172648727E-2]
[null,5000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,8.2898165434861532E-2,8.0857258965153792E-2,7.8433122625707896E-2,7.6877598688614088E-2,7.5465739327187004E-2]
[null,6000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,8.0518784763973963E-2,7.806198073788051E-2,7.6483233626523234E-2,7.5048574262239959E-2]
[null,7000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.7704910169084804E-2,7.6103368086464424E-2,7.4646266737860942E-2]
[null,8000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,7.5737149956524086E-2,7.4257954196065915E-2]
[null,9000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,7.3882843605765774E-2]
[null,10000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,11000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,12000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,13000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,14000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,15000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,16000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,17000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,18000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,19000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,20000,0.11,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,21000,0.111,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,22000,0.112,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,23000,0.113,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,24000,0.114,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,25000,0.115,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,26000,0.11600000000000001,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,27000,0.11700000000000001,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,28000,0.11799999999999999,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,29000,0.11899999999999999,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,30000,0.12,0.104,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,31000,0.123,0.1046,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,32000,0.126,0.1052,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,33000,0.129,0.10580000000000001,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,34000,0.13200000000000001,0.10639999999999999,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,35000,0.13500000000000001,0.107,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,36000,0.13800000000000001,0.1076,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,37000,0.14099999999999999,0.1082,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,38000,0.14399999999999999,0.10879999999999999,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,39000,0.14699999999999999,0.1094,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,40000,0.15,0.11,0.09,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,41000,0.151,0.111,9.0999999999999998E-2,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,42000,0.156,0.112,9.1999999999999998E-2,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,43000,0.159,0.113,9.2999999999999999E-2,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,44000,0.16200000000000001,0.114,9.4E-2,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,45000,0.16500000000000001,0.115,9.5000000000000001E-2,8.5999999999999993E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,46000,0.16800000000000001,0.11600000000000001,9.6000000000000002E-2,8.6999999999999994E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,47000,0.17100000000000001,0.11700000000000001,9.7000000000000003E-2,8.7999999999999995E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,48000,0.17399999999999999,0.12,9.8000000000000004E-2,8.7999999999999995E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,49000,0.18,0.123,9.9000000000000005E-2,8.8999999999999996E-2,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,50000,0.185,0.125,0.1,0.09,8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,55000,0.19500000000000001,0.13300000000000001,0.10249999999999999,{"$f":"E100/2+G100/2","v":9.2249999999999999E-2},8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,60000,0.2,0.14099999999999999,0.105,{"$f":"E101/2+G101/2","v":9.35E-2},8.2000000000000003E-2,0.08,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,65000,0.20499999999999999,0.152,0.1075,9.6189999999999998E-2,8.4879999999999997E-2,8.2000000000000003E-2,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,70000,0.21,0.16500000000000001,0.11,9.8879999999999996E-2,8.7760000000000005E-2,8.5000000000000006E-2,7.6999999999999999E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,75000,0.214,0.17,0.1125,0.10299999999999999,9.0639999999999998E-2,9.0639999999999998E-2,0.08,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,80000,0.217,0.18,0.11799999999999999,0.10575999999999999,9.3520000000000006E-2,9.2999999999999999E-2,8.4400000000000003E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,85000,0.22,0.187,0.1225,0.10825,9.4E-2,9.64E-2,8.6249999999999993E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,90000,0.223,0.19500000000000001,0.128,0.1145,9.9279999999999993E-2,9.8000000000000004E-2,8.8099999999999998E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,95000,0.22600000000000001,0.19800000000000001,0.13300000000000001,0.11600000000000001,0.10216,0.10216,8.9950000000000002E-2,7.1999999999999995E-2,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,100000,0.22900000000000001,0.20499999999999999,0.14000000000000001,0.12325,0.1065,0.10503999999999999,9.5780000000000004E-2,7.8E-2,7.0000000000000007E-2,6.5769999999999995E-2]
[null,110000,0.23,0.21,0.14799999999999999,0.13100000000000001,0.114,0.1118,0.10161000000000001,8.2000000000000003E-2,7.2499999999999995E-2,6.7540000000000003E-2]
[null,120000,0.23,0.21,0.152,0.13528000000000001,0.11856,0.11856,0.10743999999999999,8.5999999999999993E-2,7.4999999999999997E-2,6.9309999999999997E-2]
[null,130000,0.23,0.21,0.158,0.14166000000000001,0.12531999999999999,0.12531999999999999,0.11327,0.09,7.7499999999999999E-2,7.1080000000000004E-2]
[null,140000,0.23,0.21,0.16400000000000001,0.14804,0.13208,0.13100000000000001,0.1191,9.4E-2,0.08,7.2849999999999998E-2]
[null,150000,0.23,0.21,0.17199999999999999,0.157,0.13883999999999999,0.13883999999999999,0.12493,9.8000000000000004E-2,8.2499999999999907E-2,7.4620000000000006E-2]
[null,160000,0.23,0.21,0.17599999999999999,0.16099999999999998,0.14599999999999999,0.14560000000000001,0.13075999999999999,0.10199999999999999,8.4999999999999895E-2,7.639E-2]
[null,170000,0.23,0.21,0.182,0.16718,0.15236,0.15236,0.13658999999999999,0.106,8.7499999999999897E-2,7.8159999999999993E-2]
[null,180000,0.23,0.21,0.189,{"$f":"E117/2+G117/2","v":0.17405999999999999},0.15912000000000001,0.15912000000000001,0.14241999999999999,0.11,0.09,7.9929999999999904E-2]
[null,200000,0.23,0.21,0.2,0.1825,0.16500000000000001,0.16500000000000001,0.14824999999999999,0.12,0.1,0.09]
[null,1000000,0.23,0.21,0.2,{"$f":"E119/2+G119/2","v":0.1825},0.16500000000000001,0.16500000000000001,0.15407999999999999,0.14000000000000001,0.13,0.12]
[]
[]
[null,"r/d","DN 08","DN 12","DN 15","DN 18","DN 20","DN 23","DN 25","DN 32","DN 40","DN 50"]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,1,3.2217000000000002,3.0807000000000002,2.9396,2.7282000000000002,2.5869,2.5869,2.5869,2.5869,{"$f":"64/$B124","v":64},64]
[null,1.1000000000000001,3.1696,3.0302100000000003,2.89072,2.681756,2.542036,2.542036,2.542036,2.542036,58.18181818181818,58.18181818181818]
[null,1.2,3.11836,2.9805600000000001,2.84266,2.6361040000000004,2.4979439999999999,2.4979439999999999,2.4979439999999999,2.4979439999999999,53.333333333333336,53.333333333333336]
[null,1.3,3.0679799999999999,2.9317500000000001,2.79542,2.5912440000000001,2.4546239999999999,2.4546239999999999,2.4546239999999999,2.4546239999999999,49.230769230769226,49.230769230769226]
[null,1.4,3.0184600000000001,2.8837800000000002,2.7490000000000001,2.5471760000000003,2.4120759999999999,2.4120759999999999,2.4120759999999999,2.4120759999999999,45.714285714285715,45.714285714285715]
[null,1.5,2.9698000000000002,2.8366500000000001,2.7034000000000002,2.5039000000000002,2.3702999999999999,2.3702999999999999,2.3702999999999999,2.3702999999999999,42.666666666666664,42.666666666666664]
[null,1.6,2.9220000000000002,2.7903600000000002,2.65862,2.4614160000000003,2.3292959999999998,2.3292959999999998,2.3292959999999998,2.3292959999999998,40,40]
[null,1.7,2.8750599999999999,2.74491,2.6146600000000002,2.4197240000000004,2.2890639999999998,2.2890639999999998,2.2890639999999998,2.2890639999999998,0.09,0.09]
[null,1.8,2.8289800000000001,2.7003000000000004,2.57152,2.3788240000000003,2.2496039999999997,2.2496039999999997,2.2496039999999997,2.2496039999999997,0.09,0.09]
[null,1.9,2.78376,2.6565300000000001,2.5292000000000003,2.3387160000000002,2.2109160000000001,2.2109160000000001,2.2109160000000001,2.2109160000000001,0.09,0.09]
[null,2,2.7393999999999998,2.6135999999999999,2.4877000000000002,2.2994000000000003,2.173,2.173,2.173,2.173,0.09,0.09]
[null,2.1,2.6959,2.57151,2.4470200000000002,2.2608760000000001,2.135856,2.135856,2.135856,2.135856,0.09,0.09]
[null,2.2000000000000002,2.6532600000000004,2.5302600000000002,2.4071600000000002,2.2231440000000005,2.0994839999999999,2.0994839999999999,2.0994839999999999,2.0994839999999999,0.09,0.09]
[null,2.2999999999999998,2.6114800000000002,2.4898500000000006,2.3681200000000002,2.186204,2.0638839999999998,2.0638839999999998,2.0638839999999998,2.0638839999999998,0.09,0.09]
[null,2.4,2.5705600000000004,2.4502800000000002,2.3299000000000003,2.1500560000000002,2.0290560000000002,2.0290560000000002,2.0290560000000002,2.0290560000000002,0.09,0.09]
[null,2.5,2.5305,2.4115500000000001,2.2925000000000004,2.1147,1.9949999999999999,1.9950000000000001,1.9950000000000001,1.9950000000000001,0.09,0.09]
[null,2.6,2.4912999999999998,2.3736600000000001,2.2559200000000001,2.0801360000000004,1.961716,1.961716,1.961716,1.961716,0.09,0.09]
[null,2.7,2.45296,2.3366100000000003,2.2201599999999999,2.0463640000000001,1.9292039999999999,1.9292039999999999,1.9292039999999999,1.9292039999999999,0.09,0.09]
[null,2.8,2.4154800000000001,2.3004000000000007,2.1852200000000002,2.0133840000000003,1.897464,1.897464,1.897464,1.897464,0.09,0.09]
[null,2.9,2.3788600000000004,2.2650300000000003,2.1511000000000005,1.9811960000000004,1.8664960000000002,1.8664960000000002,1.8664960000000002,1.8664960000000002,0.09,0.09]
[null,3,2.3431000000000002,2.2305000000000001,2.1177999999999999,1.9498000000000004,1.8363,1.8363,1.8363,1.8363,0.09,0.09]
[null,3.1,2.3082000000000003,2.1968100000000002,2.0853200000000003,1.9191960000000003,1.8068759999999999,1.8068759999999999,1.8068759999999999,1.8068759999999999,0.09,0.09]
[null,3.2,2.2741600000000002,2.1639600000000003,2.0536600000000003,1.8893840000000002,1.778224,1.778224,1.778224,1.778224,0.10737018881959101,0.10686245068453319]
[null,3.3,2.2409800000000004,2.1319500000000002,2.0228200000000003,1.8603640000000004,1.7503440000000001,1.7503440000000001,1.7503440000000001,1.7503440000000001,0.10444788194436562,0.10389586209152062]
[null,3.4,2.2086600000000001,2.1007800000000003,1.9928000000000001,1.8321360000000002,1.723236,1.723236,1.723236,1.723236,0.10191976308053276,0.1013251473631494]
[null,3.5,2.1772,2.0704500000000001,1.9636,1.8047000000000004,1.6969000000000001,1.6969000000000001,1.6969000000000001,1.6969000000000001,9.9701696966578948E-2,9.9065989447125261E-2]
[null,3.6,2.1466000000000003,2.0409600000000001,1.9352199999999999,1.7780560000000003,1.6713359999999999,1.6713359999999999,1.6713359999999999,1.6713359999999999,9.7733170139879519E-2,9.7057728338148241E-2]
[null,3.7,2.11686,2.0123100000000003,1.9076599999999999,1.7522040000000001,1.646544,1.646544,1.646544,1.646544,9.5969311265126936E-2,9.5255372055442489E-2]
[null,3.8,2.0879800000000004,1.9845000000000002,1.8809200000000001,1.7271440000000005,1.6225239999999999,1.6225239999999999,1.6225239999999999,1.6225239999999999,9.4375996230259052E-2,9.3624695411365116E-2]
[null,3.9,2.0599600000000002,1.9575300000000002,1.8550000000000002,1.7028760000000003,1.5992760000000001,1.5992760000000001,1.5992760000000001,1.5992760000000001,9.292671554418773E-2,9.2139102979530083E-2]
[null,4,2.0327999999999999,1.9314000000000004,1.8299000000000003,1.6794000000000002,1.5768,1.5768,1.5768,1.5768,9.1600497122185764E-2,9.0777548689268198E-2]
[null,4.0999999999999996,2.0065,1.9061100000000004,1.8056200000000007,1.6567160000000003,1.5550960000000003,1.5550960000000003,1.5550960000000003,1.5550960000000003,9.0380486681304481E-2,8.9523113865779463E-2]
[null,4.2,1.9810599999999998,1.8816600000000006,1.7821600000000002,1.6348240000000001,1.5341640000000001,1.5341640000000001,1.5341640000000001,1.5341640000000001,8.9252952002623551E-2,8.8362009717038462E-2]
[null,4.3,1.9564800000000004,1.8580500000000004,1.7595200000000004,1.6137240000000004,1.5140039999999999,1.5140039999999999,1.5140039999999999,1.5140039999999999,8.820656851191494E-2,8.7282861551516794E-2]
[null,4.4000000000000004,1.9327600000000003,1.83528,1.7377000000000002,1.5934160000000004,1.4946159999999999,1.4946159999999999,1.4946159999999999,1.4946159999999999,8.7231896402202219E-2,8.6276184837409828E-2]
[null,4.5,1.9099000000000002,1.8133500000000005,1.7167000000000003,1.5739000000000003,1.476,1.476,1.476,1.476,8.6320991141306327E-2,8.5333994868655838E-2]
[null,4.5999999999999996,1.8879000000000001,1.7922600000000004,1.6965200000000003,1.5551760000000003,1.4581560000000002,1.4581560000000002,1.4581560000000002,1.4581560000000002,8.5467108741082029E-2,8.4449511359627236E-2]
[null,4.7,1.8667600000000002,1.7720100000000003,1.6771600000000002,1.5372440000000007,1.4410840000000003,1.4410840000000003,1.4410840000000003,1.4410840000000003,8.4664479563213685E-2,8.3616931703987804E-2]
[null,4.8,1.8464800000000006,1.7526000000000006,1.6586200000000004,1.5201040000000006,1.4247840000000003,1.4247840000000003,1.4247840000000003,1.4247840000000003,8.3908132497823099E-2,8.2831254705204388E-2]
[null,4.9000000000000004,1.8270600000000004,1.7340300000000004,1.6409,1.5037560000000005,1.4092560000000001,1.4092560000000001,1.4092560000000001,1.4092560000000001,8.3193756707463248E-2,8.2088141949948248E-2]
[null,5,1.8085000000000002,1.7163000000000006,1.6240000000000003,1.4882000000000004,1.3945000000000001,1.3945000000000001,1.3945000000000001,1.3945000000000001,8.2517591758300549E-2,8.1383807630135307E-2]
[null,5.0999999999999996,1.7908000000000002,1.6994100000000005,1.6079200000000005,1.4734360000000006,1.3805160000000003,1.3805160000000003,1.3805160000000003,1.3805160000000003,8.1876339463327105E-2,8.0714930126217055E-2]
[null,5.2,1.7739599999999998,1.6833600000000004,1.5926600000000002,1.4594640000000005,1.3673040000000003,1.3673040000000003,1.3673040000000003,1.3673040000000003,8.1267092516916384E-2,8.0078580421608925E-2]
[null,5.3,1.7579800000000008,1.6681500000000007,1.5782200000000006,1.4462840000000006,1.3548640000000003,1.3548640000000003,1.3548640000000003,1.3548640000000003,8.068727624816209E-2,7.9472163668350956E-2]
[null,5.4,1.7428600000000003,1.6537800000000005,1.5646000000000002,1.4338960000000003,1.3431960000000003,1.3431960000000003,1.3431960000000003,1.3431960000000003,8.0134600720519381E-2,7.8893371125743059E-2]
[null,5.5,1.7286000000000001,1.6402500000000004,1.5518000000000001,1.4223000000000003,1.3323,1.3323,1.3323,1.3323,7.960702106256369E-2,7.8340140352181981E-2]
[null,5.6,1.7152000000000003,1.6275600000000008,1.5398200000000002,1.4114960000000005,1.3221760000000002,1.3221760000000002,1.3221760000000002,1.3221760000000002,7.9102704400286106E-2,7.7810622016946163E-2]
[null,5.7,1.7026599999999998,1.6157100000000004,1.5286600000000001,1.4014840000000004,1.3128240000000002,1.3128240000000002,1.3128240000000002,1.3128240000000002,7.8620002123996724E-2,7.730315206203639E-2]
[null,5.8,1.6909800000000006,1.6047000000000002,1.5183200000000003,1.3922640000000006,1.3042440000000004,1.3042440000000004,1.3042440000000004,1.3042440000000004,7.8157426496470742E-2,7.6816228218296395E-2]
[null,5.9,1.6801599999999999,1.5945300000000007,1.5087999999999999,1.3838360000000003,1.2964360000000004,1.2964360000000004,1.2964360000000004,1.2964360000000004,7.7713630817270923E-2,7.634849008877613E-2]
[null,6,1.6702000000000004,1.5852000000000004,1.5001000000000002,1.3762000000000008,1.2894000000000005,1.2894000000000005,1.2894000000000005,1.2894000000000005,7.728739251818266E-2,7.5898702172648727E-2]
[null,6.1,1.6611000000000002,1.5767100000000003,1.4922200000000005,1.3693560000000005,1.2831360000000001,1.2831360000000001,1.2831360000000001,1.2831360000000001,7.6877598688614088E-2,7.5465739327187004E-2]
[null,6.2,1.6528600000000004,1.5690600000000008,1.4851600000000005,1.3633040000000005,1.2776440000000002,1.2776440000000002,1.2776440000000002,1.2776440000000002,7.6483233626523234E-2,7.5048574262239959E-2]
[null,6.3,1.6454800000000001,1.5622500000000006,1.4789200000000005,1.3580440000000005,1.2729240000000002,1.2729240000000002,1.2729240000000002,1.2729240000000002,6.8000000000000005E-2,7.4646266737860942E-2]
[null,6.4,1.6389600000000004,1.5562800000000006,1.4735000000000005,1.3535760000000003,1.2689760000000005,1.2689760000000005,1.2689760000000005,1.2689760000000005,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,6.5,1.6333000000000002,1.5511500000000007,1.4689000000000005,1.3499000000000005,1.2658000000000005,1.2658000000000005,1.2658000000000005,1.2658000000000005,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,6.6,1.6285000000000007,1.5468600000000006,1.4651200000000002,1.3470160000000004,1.2633960000000002,1.2633960000000002,1.2633960000000002,1.2633960000000002,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,6.7,1.6245600000000007,1.5434100000000002,1.4621600000000003,1.3449240000000005,1.2617640000000001,1.2617640000000001,1.2617640000000001,1.2617640000000001,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,6.8,1.62148,1.5407999999999999,1.4600200000000005,1.3436240000000002,1.2609040000000002,1.2609040000000002,1.2609040000000002,1.2609040000000002,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,6.9,1.6192600000000001,1.5390300000000003,1.4586999999999999,1.3431160000000004,1.2608160000000004,1.2608160000000004,1.2608160000000004,1.2608160000000004,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,7,1.6179000000000001,1.5381000000000005,1.4581999999999997,1.3434000000000006,1.2615000000000005,1.2615000000000005,1.2615000000000005,1.2615000000000005,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,7.1,1.6174000000000004,1.5380100000000003,1.45852,1.3444760000000007,1.2629560000000006,1.2629560000000006,1.2629560000000006,1.2629560000000006,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,7.2,1.6177600000000005,1.5387600000000003,1.45966,1.3463440000000007,1.2651840000000001,1.2651840000000001,1.2651840000000001,1.2651840000000001,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,7.3,1.6189800000000001,1.5403500000000006,1.4616200000000004,1.3490040000000003,1.2681840000000002,1.2681840000000002,1.2681840000000002,1.2681840000000002,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,7.4,1.6210599999999999,1.5427800000000005,1.4643999999999999,1.3524560000000001,1.2719560000000003,1.2719560000000003,1.2719560000000003,1.2719560000000003,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,7.5,1.6240000000000001,1.5460500000000006,1.468,1.3567,1.2765000000000004,1.2765000000000004,1.2765000000000004,1.2765000000000004,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,7.6000000000000103,1.6278000000000001,1.5501600000000009,1.4724200000000005,1.3617360000000009,1.281816000000001,1.281816000000001,1.281816000000001,1.281816000000001,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,7.7,1.6324600000000005,1.5551100000000009,1.4776600000000002,1.3675640000000007,1.2879040000000002,1.2879040000000002,1.2879040000000002,1.2879040000000002,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,7.8,1.6379799999999998,1.5609000000000006,1.4837200000000004,1.3741840000000001,1.2947640000000007,1.2947640000000007,1.2947640000000007,1.2947640000000007,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,7.9000000000000101,1.6443600000000012,1.567530000000001,1.490600000000001,1.3815960000000014,1.3023960000000012,1.3023960000000012,1.3023960000000012,1.3023960000000012,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,8.0000000000000107,1.6516000000000015,1.5750000000000015,1.4983000000000013,1.389800000000001,1.3108000000000017,1.3108000000000017,1.3108000000000017,1.3108000000000017,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,8.1000000000000103,1.6597000000000008,1.5833100000000018,1.5068200000000016,1.3987960000000021,1.3199760000000014,1.3199760000000014,1.3199760000000014,1.3199760000000014,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,8.1999999999999993,1.66866,1.5924600000000004,1.5161600000000011,1.4085840000000007,1.3299240000000006,1.3299240000000006,1.3299240000000006,1.3299240000000006,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,8.3000000000000096,1.6784800000000013,1.6024500000000019,1.526320000000001,1.4191640000000016,1.3406440000000015,1.3406440000000015,1.3406440000000015,1.3406440000000015,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,8.4000000000000092,1.6891600000000011,1.6132800000000023,1.5373000000000014,1.4305360000000018,1.3521360000000016,1.3521360000000016,1.3521360000000016,1.3521360000000016,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,8.5000000000000107,1.7007000000000021,1.6249500000000023,1.5491000000000019,1.4427000000000021,1.3644000000000021,1.3644000000000021,1.3644000000000021,1.3644000000000021,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,8.6000000000000103,1.7131000000000012,1.6374600000000021,1.561720000000002,1.4556560000000021,1.3774360000000017,1.3774360000000017,1.3774360000000017,1.3774360000000017,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,8.7000000000000099,1.7263600000000014,1.6508100000000017,1.5751600000000012,1.4694040000000017,1.3912440000000021,1.3912440000000021,1.3912440000000021,1.3912440000000021,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,8.8000000000000096,1.740480000000002,1.6650000000000018,1.5894200000000018,1.4839440000000019,1.4058240000000017,1.4058240000000017,1.4058240000000017,1.4058240000000017,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,8.9000000000000092,1.7554600000000016,1.6800300000000026,1.604500000000002,1.4992760000000027,1.4211760000000018,1.4211760000000018,1.4211760000000018,1.4211760000000018,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,9.0000000000000107,1.7713000000000023,1.6959000000000031,1.6204000000000027,1.5154000000000032,1.4373000000000027,1.4373000000000027,1.4373000000000027,1.4373000000000027,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,9.1000000000000103,1.7880000000000016,1.7126100000000024,1.6371200000000017,1.5323160000000029,1.4541960000000023,1.4541960000000023,1.4541960000000023,1.4541960000000023,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,9.2000000000000099,1.8055600000000021,1.7301600000000024,1.654660000000002,1.5500240000000027,1.4718640000000027,1.4718640000000027,1.4718640000000027,1.4718640000000027,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,9.3000000000000096,1.8239800000000024,1.7485500000000025,1.6730200000000024,1.5685240000000027,1.4903040000000023,1.4903040000000023,1.4903040000000023,1.4903040000000023,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,9.4000000000000092,1.8432600000000017,1.7677800000000019,1.6922000000000024,1.5878160000000023,1.5095160000000019,1.5095160000000019,1.5095160000000019,1.5095160000000019,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,9.5000000000000107,1.8634000000000026,1.7878500000000033,1.7122000000000024,1.6079000000000025,1.5295000000000027,1.5295000000000027,1.5295000000000027,1.5295000000000027,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,9.6000000000000103,1.8844000000000021,1.808760000000003,1.7330200000000024,1.6287760000000024,1.5502560000000023,1.5502560000000023,1.5502560000000023,1.5502560000000023,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,9.7000000000000099,1.9062600000000023,1.830510000000003,1.7546600000000026,1.6504440000000025,1.5717840000000027,1.5717840000000027,1.5717840000000027,1.5717840000000027,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,9.8000000000000096,1.9289800000000028,1.8531000000000031,1.7771200000000031,1.6729040000000035,1.5940840000000027,1.5940840000000027,1.5940840000000027,1.5940840000000027,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,9.9000000000000092,1.9525600000000027,1.8765300000000034,1.8004000000000029,1.6961560000000033,1.6171560000000036,1.6171560000000036,1.6171560000000036,1.6171560000000036,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,10,1.9770000000000003,1.9008000000000012,1.8245000000000009,1.7202000000000006,1.6410000000000005,1.6410000000000005,1.6410000000000005,1.6410000000000005,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,1000,0,0,0,0,0,0,0,0,6.8000000000000005E-2,6.4000000000000001E-2]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Reynolds nr.","DN 06","DN 08","DN 10","DN 12","DN 15","DN 20","DN 25","DN 32","DN 40","DN 50"]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,100,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,200,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,300,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,400,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,500,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,600,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,700,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,800,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,900,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,1000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,1100,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,1200,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,1300,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,1400,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,1500,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,1600,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,1700,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,1800,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,1900,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,2000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,2100,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,2200,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,2300,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,2400,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,2500,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,2600,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,2700,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,2800,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,2900,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,3000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,3100,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,3200,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,3300,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,3400,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,3500,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,3600,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,3700,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,3800,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,3900,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,4000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,4100,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,4200,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,4300,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,4400,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,4500,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,4600,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,4700,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,4800,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,4900,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,5000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,6000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,7000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,8000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,9000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,10000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,11000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,12000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,13000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,14000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,15000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,16000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,17000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,18000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,19000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,20000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,21000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,22000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,23000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,24000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,25000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,26000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,27000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,28000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,29000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,30000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,31000,0.1,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,32000,0.10378999999999999,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,33000,0.10758,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,34000,0.11137,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,35000,0.11516,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,36000,0.11895,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,37000,0.12274,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,38000,0.12653,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,39000,0.13031999999999999,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,40000,0.13411000000000001,9.5000000000000001E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,41000,0.13789999999999999,9.9040000000000003E-2,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,42000,0.14169000000000001,0.10308,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,43000,0.14548,0.10712000000000001,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,44000,0.14927000000000001,0.11115999999999999,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,45000,0.15306,0.1152,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,46000,0.15684999999999999,0.11924,0.09,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,47000,0.16064000000000001,0.12328,9.4759999999999997E-2,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,48000,0.16442999999999999,0.12731999999999999,9.9519999999999997E-2,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,49000,0.16822000000000001,0.13136,0.10428,0.08,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,50000,0.17201,0.13539999999999999,0.10904,8.5260000000000002E-2,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,55000,0.17580000000000001,0.13944000000000001,0.1138,9.0520000000000003E-2,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,60000,0.17959,0.14348,0.11856,9.5780000000000004E-2,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,65000,0.18337999999999999,0.14752000000000001,0.12332,0.10104,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,70000,0.18717,0.15156,0.12808,0.10630000000000001,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,75000,0.19095999999999999,0.15559999999999999,0.13284000000000001,0.11156000000000001,7.8E-2,7.1999999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,80000,0.19475000000000001,0.15964,0.1376,0.11681999999999999,7.8E-2,7.5700000000000003E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,85000,0.19853999999999999,0.16367999999999999,0.14235999999999999,0.12207999999999999,7.85E-2,7.8799999999999995E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,90000,0.20233000000000001,0.16772000000000001,0.14712,0.12734000000000001,7.9000000000000001E-2,8.1900000000000001E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,95000,0.20612,0.17176,0.15187999999999999,0.1326,0.08,8.5000000000000006E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,100000,0.20991000000000001,0.17580000000000001,0.15664,0.13786000000000001,8.3900000000000002E-2,8.8099999999999998E-2,6.7000000000000004E-2,6.5000000000000002E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,110000,0.21,0.17984,0.16139999999999999,0.14312,8.7800000000000003E-2,9.1200000000000003E-2,6.9599999999999995E-2,6.7500000000000004E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,120000,0.21,0.18387999999999999,0.16616,0.14838000000000001,9.1700000000000004E-2,9.4299999999999898E-2,7.22E-2,7.0000000000000007E-2,6.3E-2,6.3E-2]
[null,130000,0.21,0.18792,0.17091999999999999,0.15364,9.5600000000000004E-2,9.7399999999999903E-2,7.4800000000000005E-2,7.2499999999999995E-2,6.5750000000000003E-2,6.3E-2]
[null,140000,0.21,0.19195999999999999,0.17568,0.15890000000000001,9.9500000000000005E-2,0.10050000000000001,7.7399999999999997E-2,7.4999999999999997E-2,6.8500000000000005E-2,6.6199999999999995E-2]
[null,150000,0.21,0.19600000000000001,0.18043999999999999,0.16416,0.10340000000000001,0.1036,0.08,7.7499999999999999E-2,7.1249999999999994E-2,6.9400000000000003E-2]
[null,160000,0.21,0.20004,0.1852,0.16941999999999999,0.10730000000000001,0.1067,8.2599999999999896E-2,0.08,7.3999999999999996E-2,7.2599999999999998E-2]
[null,170000,0.21,0.2,0.18995999999999999,0.17468,0.11119999999999999,0.10979999999999999,8.5199999999999901E-2,8.2500000000000004E-2,7.6749999999999999E-2,7.5800000000000006E-2]
[null,180000,0.21,0.2,0.19,0.17993999999999999,0.11509999999999999,0.1129,8.7799999999999906E-2,8.5000000000000006E-2,7.9500000000000001E-2,7.9000000000000001E-2]
[null,200000,0.21,0.2,0.19,0.18,0.11,0.11600000000000001,9.2999999999999999E-2,0.09,8.5000000000000006E-2,8.3000000000000004E-2]
[null,1000000,0.21,0.2,0.19,0.18,0.13,0.1191,0.11,0.108,0.106,0.105]
[]
[]
[]
[null,"r/d","DN 06","DN 08","DN 10","DN 12","DN 15","DN 20","DN 25","DN 32","DN 40","DN 50"]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,1,4.20655,3.9723000000000002,3.7380499999999999,3.5037999999999996,3.2217000000000002,2.9396,2.5869,2.5869,2.5869,2.5869]
[null,1.1000000000000001,4.1215971850000006,3.8972247900000001,3.6728523949999996,3.4484799999999995,3.1696,2.89072,2.542036,2.542036,2.542036,2.542036]
[null,1.2,4.038631360000001,3.8237742400000005,3.6089171200000001,3.3940599999999996,3.11836,2.84266,2.4979439999999999,2.4979439999999999,2.4979439999999999,2.4979439999999999]
[null,1.3,3.9576411850000008,3.7519407900000004,3.5462403949999999,3.3405399999999994,3.0679799999999999,2.79542,2.4546239999999999,2.4546239999999999,2.4546239999999999,2.4546239999999999]
[null,1.4,3.8786149600000006,3.6817166400000003,3.48481832,3.2879199999999997,3.0184600000000001,2.7490000000000001,2.4120759999999999,2.4120759999999999,2.4120759999999999,2.4120759999999999]
[null,1.5,3.8015406250000003,3.61309375,3.4246468749999996,3.2361999999999993,2.9698000000000002,2.7034000000000002,2.3702999999999999,2.3702999999999999,2.3702999999999999,2.3702999999999999]
[null,1.6,3.7264057600000009,3.5460638400000004,3.3657219199999999,3.1853799999999994,2.9220000000000002,2.65862,2.3292959999999998,2.3292959999999998,2.3292959999999998,2.3292959999999998]
[null,1.7,3.6531975850000005,3.4806183900000001,3.3080391949999997,3.1354599999999992,2.8750599999999999,2.6146600000000002,2.2890639999999998,2.2890639999999998,2.2890639999999998,2.2890639999999998]
[null,1.8,3.5819029600000007,3.4167486400000002,3.2515943199999997,3.0864399999999996,2.8289800000000001,2.57152,2.2496039999999997,2.2496039999999997,2.2496039999999997,2.2496039999999997]
[null,1.9,3.5125083850000003,3.3544455900000001,3.1963827949999999,3.0383199999999997,2.78376,2.5292000000000003,2.2109160000000001,2.2109160000000001,2.2109160000000001,2.2109160000000001]
[null,2,3.4450000000000007,3.2937000000000003,3.1423999999999999,2.9910999999999994,2.7393999999999998,2.4877000000000002,2.173,2.173,2.173,2.173]
[null,2.1,3.3793635850000006,3.2345023900000003,3.089641195,2.9447799999999997,2.6959,2.4470200000000002,2.135856,2.135856,2.135856,2.135856]
[null,2.2000000000000002,3.3155845600000013,3.1768430400000005,3.0381015199999997,2.8993599999999993,2.6532600000000004,2.4071600000000002,2.0994839999999999,2.0994839999999999,2.0994839999999999,2.0994839999999999]
[null,2.2999999999999998,3.2536479850000006,3.1207119900000002,2.9877759949999998,2.8548399999999994,2.6114800000000002,2.3681200000000002,2.0638839999999998,2.0638839999999998,2.0638839999999998,2.0638839999999998]
[null,2.4,3.1935385600000004,3.0660990400000001,2.9386595199999999,2.8112199999999996,2.5705600000000004,2.3299000000000003,2.0290560000000002,2.0290560000000002,2.0290560000000002,2.0290560000000002]
[null,2.5,3.1352406250000007,3.0129937500000001,2.8907468749999996,2.7684999999999995,2.5305,2.2925000000000004,1.9949999999999999,1.9950000000000001,1.9950000000000001,1.9950000000000001]
[null,2.6,3.0787381600000012,2.9613854400000004,2.8440327199999995,2.7266799999999991,2.4912999999999998,2.2559200000000001,1.961716,1.961716,1.961716,1.961716]
[null,2.7,3.0240147850000003,2.9112631900000001,2.7985115949999999,2.6857599999999993,2.45296,2.2201599999999999,1.9292039999999999,1.9292039999999999,1.9292039999999999,1.9292039999999999]
[null,2.8,2.9710537600000002,2.8626158400000001,2.7541779200000001,2.6457399999999995,2.4154800000000001,2.1852200000000002,1.897464,1.897464,1.897464,1.897464]
[null,2.9,2.9198379850000009,2.8154319900000004,2.711025995,2.6066199999999995,2.3788600000000004,2.1511000000000005,1.8664960000000002,1.8664960000000002,1.8664960000000002,1.8664960000000002]
[null,3,2.8703500000000006,2.7697000000000003,2.6690499999999999,2.5683999999999996,2.3431000000000002,2.1177999999999999,1.8363,1.8363,1.8363,1.8363]
[null,3.1,2.8225719850000006,2.7254079900000003,2.6282439950000001,2.5310799999999993,2.3082000000000003,2.0853200000000003,1.8068759999999999,1.8068759999999999,1.8068759999999999,1.8068759999999999]
[null,3.2,2.7764857600000004,2.6825438400000001,2.5886019199999999,2.4946599999999997,2.2741600000000002,2.0536600000000003,1.778224,1.778224,1.778224,1.778224]
[null,3.3,2.7320727850000006,2.6410951900000001,2.5501175949999997,2.4591399999999997,2.2409800000000004,2.0228200000000003,1.7503440000000001,1.7503440000000001,1.7503440000000001,1.7503440000000001]
[null,3.4,2.6893141600000003,2.6010494400000002,2.51278472,2.4245199999999993,2.2086600000000001,1.9928000000000001,1.723236,1.723236,1.723236,1.723236]
[null,3.5,2.6481906250000002,2.56239375,2.4765968749999998,2.3907999999999996,2.1772,1.9636,1.6969000000000001,1.6969000000000001,1.6969000000000001,1.6969000000000001]
[null,3.6,2.6086825600000005,2.5251150400000002,2.4415475199999999,2.3579799999999995,2.1466000000000003,1.9352199999999999,1.6713359999999999,1.6713359999999999,1.6713359999999999,1.6713359999999999]
[null,3.7,2.570769985000001,2.4891999900000004,2.4076299949999997,2.3260599999999991,2.11686,1.9076599999999999,1.646544,1.646544,1.646544,1.646544]
[null,3.8,2.5344325600000008,2.4546350400000003,2.3748375199999998,2.2950399999999993,2.0879800000000004,1.8809200000000001,1.6225239999999999,1.6225239999999999,1.6225239999999999,1.6225239999999999]
[null,3.9,2.4996495850000002,2.42140639,2.3431631949999998,2.2649199999999996,2.0599600000000002,1.8550000000000002,1.5992760000000001,1.5992760000000001,1.5992760000000001,1.5992760000000001]
[null,4,2.4664000000000001,2.3895,2.3125999999999998,2.2356999999999996,2.0327999999999999,1.8299000000000003,1.5768,1.5768,1.5768,1.5768]
[null,4.0999999999999996,2.4346623850000007,2.3589015900000003,2.283140795,2.2073799999999997,2.0065,1.8056200000000007,1.5550960000000003,1.5550960000000003,1.5550960000000003,1.5550960000000003]
[null,4.2,2.4044149600000004,2.3295966400000001,2.2547783199999998,2.1799599999999995,1.9810599999999998,1.7821600000000002,1.5341640000000001,1.5341640000000001,1.5341640000000001,1.5341640000000001]
[null,4.3,2.3756355850000004,2.3015703900000002,2.227505195,2.1534399999999994,1.9564800000000004,1.7595200000000004,1.5140039999999999,1.5140039999999999,1.5140039999999999,1.5140039999999999]
[null,4.4000000000000004,2.3483017600000009,2.2748078400000002,2.2013139199999996,2.1278199999999989,1.9327600000000003,1.7377000000000002,1.4946159999999999,1.4946159999999999,1.4946159999999999,1.4946159999999999]
[null,4.5,2.3223906250000006,2.2492937500000001,2.1761968749999996,2.1030999999999991,1.9099000000000002,1.7167000000000003,1.476,1.476,1.476,1.476]
[null,4.5999999999999996,2.2978789600000002,2.2250126400000001,2.1521463199999999,2.0792799999999994,1.8879000000000001,1.6965200000000003,1.4581560000000002,1.4581560000000002,1.4581560000000002,1.4581560000000002]
[null,4.7,2.2747431850000011,2.2019487900000003,2.1291543949999996,2.0563599999999993,1.8667600000000002,1.6771600000000002,1.4410840000000003,1.4410840000000003,1.4410840000000003,1.4410840000000003]
[null,4.8,2.2529593600000002,2.1800862400000001,2.1072131199999999,2.0343399999999994,1.8464800000000006,1.6586200000000004,1.4247840000000003,1.4247840000000003,1.4247840000000003,1.4247840000000003]
[null,4.9000000000000004,2.232503185000001,2.1594087900000005,2.086314395,2.0132199999999996,1.8270600000000004,1.6409,1.4092560000000001,1.4092560000000001,1.4092560000000001,1.4092560000000001]
[null,5,2.2133500000000002,2.1398999999999999,2.0664499999999997,1.9929999999999994,1.8085000000000002,1.6240000000000003,1.3945000000000001,1.3945000000000001,1.3945000000000001,1.3945000000000001]
[null,5.0999999999999996,2.1954747850000005,2.1215431900000001,2.0476115949999998,1.9736799999999994,1.7908000000000002,1.6079200000000005,1.3805160000000003,1.3805160000000003,1.3805160000000003,1.3805160000000003]
[null,5.2,2.1788521600000013,2.1043214400000005,2.0297907199999998,1.9552599999999991,1.7739599999999998,1.5926600000000002,1.3673040000000003,1.3673040000000003,1.3673040000000003,1.3673040000000003]
[null,5.3,2.1634563850000008,2.0882175900000002,2.0129787949999995,1.9377399999999989,1.7579800000000008,1.5782200000000006,1.3548640000000003,1.3548640000000003,1.3548640000000003,1.3548640000000003]
[null,5.4,2.1492613600000006,2.07321424,1.9971671199999996,1.9211199999999993,1.7428600000000003,1.5646000000000002,1.3431960000000003,1.3431960000000003,1.3431960000000003,1.3431960000000003]
[null,5.5,2.1362406250000006,2.0592937500000001,1.9823468749999997,1.9053999999999993,1.7286000000000001,1.5518000000000001,1.3323,1.3323,1.3323,1.3323]
[null,5.6,2.1243673599999999,2.0464382399999996,1.9685091199999993,1.890579999999999,1.7152000000000003,1.5398200000000002,1.3221760000000002,1.3221760000000002,1.3221760000000002,1.3221760000000002]
[null,5.7,2.1136143850000009,2.0346295900000002,1.9556447949999998,1.8766599999999993,1.7026599999999998,1.5286600000000001,1.3128240000000002,1.3128240000000002,1.3128240000000002,1.3128240000000002]
[null,5.8,2.1039541600000007,2.0238494400000002,1.9437447199999998,1.8636399999999993,1.6909800000000006,1.5183200000000003,1.3042440000000004,1.3042440000000004,1.3042440000000004,1.3042440000000004]
[null,5.9,2.0953587850000011,2.0140791900000004,1.9327995949999999,1.8515199999999994,1.6801599999999999,1.5087999999999999,1.2964360000000004,1.2964360000000004,1.2964360000000004,1.2964360000000004]
[null,6,2.0878000000000005,2.0053000000000001,1.9227999999999996,1.8402999999999992,1.6702000000000004,1.5001000000000002,1.2894000000000005,1.2894000000000005,1.2894000000000005,1.2894000000000005]
[null,6.1,2.0812491850000003,1.9974927899999999,1.9137363949999995,1.8299799999999991,1.6611000000000002,1.4922200000000005,1.2831360000000001,1.2831360000000001,1.2831360000000001,1.2831360000000001]
[null,6.2,2.0756773600000002,1.99063824,1.9055991199999998,1.8205599999999995,1.6528600000000004,1.4851600000000005,1.2776440000000002,1.2776440000000002,1.2776440000000002,1.2776440000000002]
[null,6.3,2.0710551850000001,1.9847167899999998,1.8983783949999995,1.8120399999999992,1.6454800000000001,1.4789200000000005,1.2729240000000002,1.2729240000000002,1.2729240000000002,1.2729240000000002]
[null,6.4,2.0673529600000005,1.9797086400000001,1.8920643199999998,1.8044199999999995,1.6389600000000004,1.4735000000000005,1.2689760000000005,1.2689760000000005,1.2689760000000005,1.2689760000000005]
[null,6.5,2.0645406250000011,1.9755937500000003,1.8866468749999996,1.797699999999999,1.6333000000000002,1.4689000000000005,1.2658000000000005,1.2658000000000005,1.2658000000000005,1.2658000000000005]
[null,6.6,2.0625877599999995,1.9723518399999995,1.8821159199999993,1.791879999999999,1.6285000000000007,1.4651200000000002,1.2633960000000002,1.2633960000000002,1.2633960000000002,1.2633960000000002]
[null,6.7,2.0614635850000003,1.9699623900000001,1.8784611949999996,1.7869599999999992,1.6245600000000007,1.4621600000000003,1.2617640000000001,1.2617640000000001,1.2617640000000001,1.2617640000000001]
[null,6.8,2.0611369600000002,1.9684046399999997,1.8756723199999992,1.7829399999999986,1.62148,1.4600200000000005,1.2609040000000002,1.2609040000000002,1.2609040000000002,1.2609040000000002]
[null,6.9,2.0615763850000004,1.96765759,1.8737387949999995,1.7798199999999991,1.6192600000000001,1.4586999999999999,1.2608160000000004,1.2608160000000004,1.2608160000000004,1.2608160000000004]
[null,7,2.0627499999999999,1.9676999999999998,1.8726499999999997,1.7775999999999996,1.6179000000000001,1.4581999999999997,1.2615000000000005,1.2615000000000005,1.2615000000000005,1.2615000000000005]
[null,7.1,2.0646255849999999,1.9685103899999996,1.8723951949999993,1.776279999999999,1.6174000000000004,1.45852,1.2629560000000006,1.2629560000000006,1.2629560000000006,1.2629560000000006]
[null,7.2,2.067170560000001,1.9700670400000004,1.8729635199999999,1.7758599999999993,1.6177600000000005,1.45966,1.2651840000000001,1.2651840000000001,1.2651840000000001,1.2651840000000001]
[null,7.3,2.0703519850000003,1.9723479899999998,1.8743439949999994,1.7763399999999989,1.6189800000000001,1.4616200000000004,1.2681840000000002,1.2681840000000002,1.2681840000000002,1.2681840000000002]
[null,7.4,2.0741365600000012,1.9753310400000004,1.8765255199999995,1.7777199999999986,1.6210599999999999,1.4643999999999999,1.2719560000000003,1.2719560000000003,1.2719560000000003,1.2719560000000003]
[null,7.5,2.0784906250000001,1.9789937499999999,1.8794968749999996,1.7799999999999994,1.6240000000000001,1.468,1.2765000000000004,1.2765000000000004,1.2765000000000004,1.2765000000000004]
[null,7.6000000000000103,2.0833801599999999,1.9833134399999999,1.8832467199999998,1.7831799999999998,1.6278000000000001,1.4724200000000005,1.281816000000001,1.281816000000001,1.281816000000001,1.281816000000001]
[null,7.7,2.0887707850000008,1.9882671900000002,1.8877635949999996,1.787259999999999,1.6324600000000005,1.4776600000000002,1.2879040000000002,1.2879040000000002,1.2879040000000002,1.2879040000000002]
[null,7.8,2.0946277599999998,1.9938318399999995,1.8930359199999993,1.7922399999999992,1.6379799999999998,1.4837200000000004,1.2947640000000007,1.2947640000000007,1.2947640000000007,1.2947640000000007]
[null,7.9000000000000101,2.1009159850000012,1.9999839900000005,1.899051995,1.7981199999999995,1.6443600000000012,1.490600000000001,1.3023960000000012,1.3023960000000012,1.3023960000000012,1.3023960000000012]
[null,8.0000000000000107,2.1076000000000006,2.0067000000000004,1.9057999999999999,1.8048999999999995,1.6516000000000015,1.4983000000000013,1.3108000000000017,1.3108000000000017,1.3108000000000017,1.3108000000000017]
[null,8.1000000000000103,2.1146439850000007,2.0139559900000004,1.9132679950000002,1.8125800000000001,1.6597000000000008,1.5068200000000016,1.3199760000000014,1.3199760000000014,1.3199760000000014,1.3199760000000014]
[null,8.1999999999999993,2.1220117600000012,2.0217278400000005,1.92144392,1.8211599999999994,1.66866,1.5161600000000011,1.3299240000000006,1.3299240000000006,1.3299240000000006,1.3299240000000006]
[null,8.3000000000000096,2.1296667850000004,2.0299911900000005,1.9303155950000004,1.8306400000000003,1.6784800000000013,1.526320000000001,1.3406440000000015,1.3406440000000015,1.3406440000000015,1.3406440000000015]
[null,8.4000000000000092,2.1375721599999995,2.0387214399999998,1.9398707199999998,1.8410199999999999,1.6891600000000011,1.5373000000000014,1.3521360000000016,1.3521360000000016,1.3521360000000016,1.3521360000000016]
[null,8.5000000000000107,2.1456906250000012,2.047893750000001,1.9500968750000005,1.8523000000000001,1.7007000000000021,1.5491000000000019,1.3644000000000021,1.3644000000000021,1.3644000000000021,1.3644000000000021]
[null,8.6000000000000103,2.15398456,2.0574830400000002,1.9609815200000003,1.8644800000000004,1.7131000000000012,1.561720000000002,1.3774360000000017,1.3774360000000017,1.3774360000000017,1.3774360000000017]
[null,8.7000000000000099,2.1624159850000004,2.0674639900000003,1.9725119950000001,1.8775599999999999,1.7263600000000014,1.5751600000000012,1.3912440000000021,1.3912440000000021,1.3912440000000021,1.3912440000000021]
[null,8.8000000000000096,2.1709465600000017,2.0778110400000012,1.9846755200000008,1.8915400000000004,1.740480000000002,1.5894200000000018,1.4058240000000017,1.4058240000000017,1.4058240000000017,1.4058240000000017]
[null,8.9000000000000092,2.1795375849999994,2.0884983899999998,1.997459195,1.9064200000000002,1.7554600000000016,1.604500000000002,1.4211760000000018,1.4211760000000018,1.4211760000000018,1.4211760000000018]
[null,9.0000000000000107,2.1881500000000003,2.0995000000000008,2.0108500000000014,1.9222000000000015,1.7713000000000023,1.6204000000000027,1.4373000000000027,1.4373000000000027,1.4373000000000027,1.4373000000000027]
[null,9.1000000000000103,2.1967443850000015,2.1107895900000013,2.0248347950000012,1.9388800000000006,1.7880000000000016,1.6371200000000017,1.4541960000000023,1.4541960000000023,1.4541960000000023,1.4541960000000023]
[null,9.2000000000000099,2.2052809600000005,2.1223406400000009,2.0394003200000013,1.9564600000000012,1.8055600000000021,1.654660000000002,1.4718640000000027,1.4718640000000027,1.4718640000000027,1.4718640000000027]
[null,9.3000000000000096,2.2137195850000007,2.1341263900000005,2.0545331950000003,1.9749400000000006,1.8239800000000024,1.6730200000000024,1.4903040000000023,1.4903040000000023,1.4903040000000023,1.4903040000000023]
[null,9.4000000000000092,2.2220197600000007,2.1461198400000008,2.0702199200000009,1.994320000000001,1.8432600000000017,1.6922000000000024,1.5095160000000019,1.5095160000000019,1.5095160000000019,1.5095160000000019]
[null,9.5000000000000107,2.2301406249999998,2.1582937500000003,2.0864468750000009,2.0146000000000015,1.8634000000000026,1.7122000000000024,1.5295000000000027,1.5295000000000027,1.5295000000000027,1.5295000000000027]
[null,9.6000000000000103,2.2380409600000011,2.170620640000001,2.1032003200000009,2.0357800000000008,1.8844000000000021,1.7330200000000024,1.5502560000000023,1.5502560000000023,1.5502560000000023,1.5502560000000023]
[null,9.7000000000000099,2.2456791850000002,2.1830727900000007,2.1204663950000011,2.0578600000000016,1.9062600000000023,1.7546600000000026,1.5717840000000027,1.5717840000000027,1.5717840000000027,1.5717840000000027]
[null,9.8000000000000096,2.2530133600000002,2.1956222400000005,2.1382311200000008,2.0808400000000011,1.9289800000000028,1.7771200000000031,1.5940840000000027,1.5940840000000027,1.5940840000000027,1.5940840000000027]
[null,9.9000000000000092,2.2600011850000015,2.2082407900000014,2.1564803950000013,2.1047200000000013,1.9525600000000027,1.8004000000000029,1.6171560000000036,1.6171560000000036,1.6171560000000036,1.6171560000000036]
[null,10,2.2665999999999995,2.2208999999999994,2.1751999999999994,2.1294999999999993,1.9770000000000003,1.8245000000000009,1.6410000000000005,1.6410000000000005,1.6410000000000005,1.6410000000000005]
[null,1000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
[]
[null,"Reynolds nr.","8x1","10x1","12x1","15x1","18x1","22x1","28x1","35x1,5","42x1,5","54x2"]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,100,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64]
[null,200,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32,0.32]
[null,300,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335,0.21333333333333335]
[null,400,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16,0.16]
[null,500,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128,0.128]
[null,600,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667,0.10666666666666667]
[null,700,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2,9.1428571428571428E-2]
[null,800,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08]
[null,900,7.1111111111111111E-2,7.1111111111111111E-2,7.1111111111111111E-2,7.1111111111111111E-2,7.1111111111111111E-2,7.1111111111111111E-2,7.1111111111111111E-2,7.1111111111111111E-2,7.1111111111111111E-2,7.1111111111111111E-2]
[null,1000,6.4000000000000001E-2,6.4000000000000001E-2,6.4000000000000001E-2,6.4000000000000001E-2,6.4000000000000001E-2,6.4000000000000001E-2,6.4000000000000001E-2,6.4000000000000001E-2,6.4000000000000001E-2,6.4000000000000001E-2]
[null,1100,5.8181818181818182E-2,5.8181818181818182E-2,5.8181818181818182E-2,5.8181818181818182E-2,5.8181818181818182E-2,5.8181818181818182E-2,5.8181818181818182E-2,5.8181818181818182E-2,5.8181818181818182E-2,5.8181818181818182E-2]
[null,1200,5.3333333333333337E-2,5.3333333333333337E-2,5.3333333333333337E-2,5.3333333333333337E-2,5.3333333333333337E-2,5.3333333333333337E-2,5.3333333333333337E-2,5.3333333333333337E-2,5.3333333333333337E-2,5.3333333333333337E-2]
[null,1300,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05]
[null,1400,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,1500,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,1600,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,1700,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,1800,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,1900,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,2000,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,2100,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,2200,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,2300,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
[null,2400,4.5186025961537861E-2,4.5185131703618223E-2,4.51845421345844E-2,4.5183946048436396E-2,4.5183537769206111E-2,4.5183152462675465E-2,4.5182760204338014E-2,4.5182489774259808E-2,4.518226058938251E-2,4.5182007001387837E-2]
[null,2500,4.472746951350396E-2,4.4726547467076792E-2,4.4725939576305648E-2,4.5345657512976187E-2,4.4724903996492475E-2,4.472450671434753E-2,4.4724102263893575E-2,4.4723823428091516E-2,4.4723587119343405E-2,4.4723325648768755E-2]
[null,2600,4.4291293736205092E-2,4.4290344178826019E-2,4.4289718149230849E-2,4.492741063597834E-2,4.4288651666450199E-2,4.4288242528134264E-2,4.4287826007136148E-2,4.4287538849409218E-2,4.4287295487798722E-2,4.4287026213202949E-2]
[null,2700,4.3875606671298029E-2,4.3874629867263835E-2,4.3873985873017725E-2,4.3876954582385053E-2,4.3872888783849463E-2,4.3872467903095111E-2,4.3872039427311847E-2,4.3871744027451393E-2,4.3871493680590727E-2,4.3871216676774967E-2]
[null,2800,4.3478739029315046E-2,4.3477735230763974E-2,4.3477073438025073E-2,4.3480124186591793E-2,4.3475946025397054E-2,4.3475513510700149E-2,4.347507319055989E-2,4.3474769624682254E-2,4.3474512357069284E-2,4.3474227695388869E-2]
[null,2900,4.3099211115071909E-2,4.3098180562956674E-2,4.3097501130509711E-2,4.3096814181965315E-2,4.3096343664790392E-2,4.3095899619829202E-2,4.3095447560855912E-2,4.3095135901696655E-2,4.3094871774964134E-2,4.3094579523604348E-2]
[null,3000,4.2735705617296539E-2,4.2734648542248788E-2,4.2733951622074835E-2,4.2733246991193741E-2,4.2732764362043964E-2,4.2732308886051493E-2,4.2731845189243993E-2,4.2731525506419087E-2,4.273125457955617E-2,4.2730954803777317E-2]
[null,3100,4.2387045065047597E-2,4.2385961688148975E-2,4.2385247425933817E-2,4.2384525259955945E-2,4.2384030619648266E-2,4.2383563807744391E-2,4.2383088569914448E-2,4.238276093015346E-2,4.238248325970316E-2,4.2382176022059105E-2]
[null,3200,4.2052173028163796E-2,4.2051063561636438E-2,4.2050332097225751E-2,4.2049592537487065E-2,4.2049085982794866E-2,4.2048607926283801E-2,4.204812124035899E-2,4.2047785707713718E-2,4.2047501347949885E-2,4.2047186708483758E-2]
[null,3300,4.1730138344154739E-2,4.1729002991981928E-2,4.1728254459790393E-2,4.1727497642136444E-2,4.1726979266072974E-2,4.1726490052710591E-2,4.1725992008006293E-2,4.1725648644038528E-2,4.1725357647124726E-2,4.1725035663544928E-2]
[null,3400,4.1420081808746477E-2,4.1418920767232359E-2,4.1418155296612663E-2,4.1417381351771601E-2,4.1416851243845386E-2,4.1416350958080252E-2,4.1415841640545251E-2,4.1415490504495785E-2,4.141519292062882E-2,4.1414863648467498E-2]
[null,3500,4.1121224885191522E-2,4.1120038343467426E-2,4.1119256059044061E-2,4.1118465112964186E-2,4.111792335941012E-2,4.1117412082601668E-2,4.1116891575040053E-2,4.11165327239819E-2,4.1116228601521441E-2,4.1115892094278184E-2]
[null,3600,4.0832860078033641E-2,4.0831648218517688E-2,4.0830849240489839E-2,4.0830041414645732E-2,4.0829488098634917E-2,4.0828965909251343E-2,4.0828434291524038E-2,4.082806778050127E-2,4.0827757166087573E-2,4.0827413475359522E-2]
[null,3700,4.0554342687184643E-2,4.0553105685999749E-2,4.0552290130417022E-2,4.0551465542088293E-2,4.0550900743918789E-2,4.0550367717717174E-2,4.0549825066925317E-2,4.0549450949079455E-2,4.0549133887740493E-2,4.0548783063340983E-2]
[null,3800,4.0285083712943925E-2,4.0283821740299479E-2,4.0282989719313288E-2,4.0282148481838823E-2,4.0281572279109841E-2,4.028102848930052E-2,4.0280474879952684E-2,4.0280093206638036E-2,4.0279769741887232E-2,4.0279411831953826E-2]
[null,3900,4.002454372566186E-2,4.002325694620263E-2,4.0022408568296371E-2,4.0021550791306919E-2,4.0020963259078134E-2,4.0020408776474913E-2,4.0019844280640197E-2,4.0019455101529391E-2,4.0019125275455036E-2,4.0018760326548483E-2]
[null,4000,3.9772227547846491E-2,3.9770916120972638E-2,3.9770051491172569E-2,3.9769177280803987E-2,3.9768578491741563E-2,3.9768013384899659E-2,3.9767438072347991E-2,3.9767041435528616E-2,3.9766705288875791E-2,3.9766333346070729E-2]
[null,4100,3.9527679623684246E-2,3.9526343703845425E-2,3.9525462923914574E-2,3.952457238300381E-2,3.9523962407514636E-2,3.9523386742857304E-2,3.9522800681188332E-2,3.9522396633251911E-2,3.952205420549789E-2,3.9521675312466184E-2]
[null,4200,3.9290479972730025E-2,3.9289119709696195E-2,3.9288222878312802E-2,3.9287316106578409E-2,3.9286695012933706E-2,3.928610885486887E-2,3.9285512109630771E-2,3.9285100695754589E-2,3.9284752025178137E-2,3.9284366224265656E-2]
[null,4300,3.9060240642087324E-2,3.9058856181198649E-2,3.9057943394121018E-2,3.9057020488329694E-2,3.9056388342779115E-2,3.9055791753807016E-2,3.9055184388606071E-2,3.9054765652628706E-2,3.905441077637415E-2,3.9054018108671568E-2]
[null,4400,3.8836602585643254E-2,3.8835194068041236E-2,3.8834265418260044E-2,3.8833326472380629E-2,3.8832683339257677E-2,3.8832076380070468E-2,3.8831458456672317E-2,3.8831032441163538E-2,3.8830671395299936E-2,3.8830271900708258E-2]
[null,4500,3.8619232910531646E-2,3.8617800473373133E-2,3.8616856051252507E-2,3.8615901156598659E-2,3.8615247098418473E-2,3.8614629827992311E-2,3.8614001406415889E-2,3.8613568152741307E-2,3.8613200972317324E-2,3.8612794689608522E-2]
[null,4600,3.8407822440506917E-2,3.8406366217162834E-2,3.8405406110571312E-2,3.8404435355933894E-2,3.8403770433483794E-2,3.8403142909164543E-2,3.840250404776914E-2,3.8402063596150289E-2,3.8401690315245013E-2,3.8401277282118354E-2]
[null,4700,3.8202083553737949E-2,3.8200603673977859E-2,3.8199627968410123E-2,3.8198641440180224E-2,3.8197965712604136E-2,3.8197327990186755E-2,3.8196678745752992E-2,3.8196231135323118E-2,3.8195851787093407E-2,3.8195432040227816E-2]
[null,4800,3.8001748259000635E-2,3.8000244849164699E-2,3.7999253627854918E-2,3.7998251410138434E-2,3.7997564935015243E-2,3.7996917068817894E-2,3.7996257496623102E-2,3.7995802765479127E-2,3.7995417382203647E-2,3.7994990957306317E-2]
[null,4900,3.7806566479620309E-2,3.7805039662779552E-2,3.7804033006807014E-2,3.78030151815315E-2,3.7802318014948252E-2,3.7801660057881339E-2,3.7800990211769817E-2,3.7800528397020791E-2,3.7800137010141059E-2,3.7799703941993008E-2]
[null,5000,3.7616304518993761E-2,3.7614754415099809E-2,3.7613732403487581E-2,3.7612699050501977E-2,3.7611991247122216E-2,3.7611323250752851E-2,3.7610643183201516E-2,3.7610174321013885E-2,3.7609776961172597E-2,3.7609337283671017E-2]
[null,6000,3.5942189222374743E-2,3.5940412248783284E-2,3.5939240633857596E-2,3.5938055997993663E-2,3.5937244560939254E-2,3.593647875087759E-2,3.593569909369148E-2,3.5935161566027891E-2,3.5934706009176115E-2,3.5934201933488751E-2]
[null,7000,3.4585298938465799E-2,3.4583304478556662E-2,3.4581989441083226E-2,3.4580659766952196E-2,3.457974897076601E-2,3.4578889379099552E-2,3.4578014235179096E-2,3.4577410869516767E-2,3.4576899511166145E-2,3.4576333687096131E-2]
[null,8000,3.3451627106506128E-2,3.3449422893657488E-2,3.3447969526842453E-2,3.3446499959682394E-2,3.3445493326030667E-2,3.3444543274422263E-2,3.3443576023515033E-2,3.3442909148828782E-2,3.3442343962052257E-2,3.344171857201933E-2]
[null,9000,3.2482751598324748E-2,3.2480344176500704E-2,3.2478756789599945E-2,3.2477151682202138E-2,3.2476052190075988E-2,3.2475014488121116E-2,3.2473957988740983E-2,3.2473229574700245E-2,3.2472612228092716E-2,3.2471929117647493E-2]
[null,10000,3.1640047575989795E-2,3.1637442594772622E-2,3.16357249075674E-2,3.1633988016874212E-2,3.1632798237230031E-2,3.1631675309509388E-2,3.1630532028269723E-2,3.162974377439616E-2,3.1629075707629663E-2,3.1628336469048918E-2]
[null,11000,3.0896738766312579E-2,3.0893941180553948E-2,3.0892096454952264E-2,3.0890231075092863E-2,3.0888953261961082E-2,3.088774723401418E-2,3.0886519333143729E-2,3.0885672729141174E-2,3.088495520409008E-2,3.0884161232942266E-2]
[null,12000,3.0233552446393201E-2,3.023056665720663E-2,3.0228597790177836E-2,3.0226606846414442E-2,3.0225243001237436E-2,3.022395576027356E-2,3.0222645159416087E-2,3.0221741527772333E-2,3.0220975664615297E-2,3.022012819970361E-2]
[null,13000,2.9636187055582623E-2,2.96330170133688E-2,2.9630926604851157E-2,2.9628812722224968E-2,2.962736464086773E-2,2.9625997880126258E-2,2.9624606301495868E-2,2.9623646828610538E-2,2.9622833632208655E-2,2.962193378475601E-2]
[null,14000,2.9093758213145547E-2,2.9090407495009348E-2,2.9088197898937469E-2,2.9085963453850217E-2,2.9084432761924635E-2,2.9082988014007261E-2,2.9081517016317844E-2,2.9080502775891394E-2,2.907964315560849E-2,2.9078691931186337E-2]
[null,15000,2.8597803853502024E-2,2.8594275722800471E-2,2.859194908635419E-2,2.8589596246242733E-2,2.8587984426277208E-2,2.8586463088785451E-2,2.8584914093347118E-2,2.8583846064370182E-2,2.8582940849317132E-2,2.8581939164711651E-2]
[null,16000,2.8141624296911253E-2,2.8137921749972351E-2,2.8135480044369183E-2,2.8133010798831591E-2,2.8131319211586413E-2,2.812972256723463E-2,2.812809687842675E-2,2.8126975959292883E-2,2.8126025910286852E-2,2.8124974606730347E-2]
[null,17000,2.7719831078471119E-2,2.771595688187569E-2,2.7713401926943052E-2,2.7710818112576585E-2,2.7709048014053026E-2,2.7707377246717953E-2,2.7705676068325788E-2,2.7704503088092792E-2,2.7703508907200036E-2,2.7702408760928929E-2]
[null,18000,2.732803037281141E-2,2.7323987093586515E-2,2.7321320577661571E-2,2.7318623898177706E-2,2.7316776453392536E-2,2.7315032661110645E-2,2.7313257109555109E-2,2.731203283706464E-2,2.7310995175328444E-2,2.7309846906133136E-2]
[null,19000,2.6962595775348472E-2,2.695838580573847E-2,2.6955609301994053E-2,2.6952801344720553E-2,2.6950877639006412E-2,2.6949061844636645E-2,2.6947212959827507E-2,2.6945938111186424E-2,2.694485757496673E-2,2.694366185320559E-2]
[null,20000,2.6620501941705822E-2,2.6616127519728604E-2,2.6613242499720968E-2,2.6610324749295682E-2,2.6608325797678304E-2,2.6606438957750028E-2,2.6604517712092005E-2,2.6603192956880319E-2,2.6602070113114308E-2,2.66008275655337E-2]
[null,21000,2.6299200619641413E-2,2.6294663846321491E-2,2.6291671691347728E-2,2.6288645541198363E-2,2.6286572296257516E-2,2.6284615308387767E-2,2.6282622614330148E-2,2.6281248580805116E-2,2.6280083961416997E-2,2.627879517603007E-2]
[null,22000,2.5996526807034379E-2,2.5991829660982464E-2,2.5988731671689042E-2,2.5985598433744914E-2,2.5983451792264717E-2,2.5981425501433029E-2,2.5979362217856485E-2,2.5977939497355058E-2,2.5976733602986642E-2,2.5975399133200638E-2]
[null,23000,2.5710626705006265E-2,2.5705771054855747E-2,2.5702568459434461E-2,2.5699329372410595E-2,2.5697110181051988E-2,2.5695015384952644E-2,2.569288232261694E-2,2.5691411473310857E-2,2.5690164776503474E-2,2.5688785144640042E-2]
[null,24000,2.5439901694695913E-2,2.5434889309790602E-2,2.5431583271021997E-2,2.5428239507538024E-2,2.542594856771347E-2,2.542378602135488E-2,2.5421583947580269E-2,2.5420065497702909E-2,2.5418778445631809E-2,2.5417354145952101E-2]
[null,25000,2.5182964267165747E-2,2.517779682680733E-2,2.5174388448154776E-2,2.5170941120894356E-2,2.5168579192985385E-2,2.5166349612669506E-2,2.5164079255386988E-2,2.5162513706025173E-2,2.5161186722865169E-2,2.5159718224187038E-2]
[null,26000,2.493860298866139E-2,2.493328209016037E-2,2.4929772421075577E-2,2.492622258814866E-2,2.4923790395177659E-2,2.4921494461964226E-2,2.4919156513241593E-2,2.4917544340766054E-2,2.4916177829750974E-2,2.49146655777274E-2]
[null,27000,2.4705754378647912E-2,2.4700281544372812E-2,2.469667158494121E-2,2.4693020254579073E-2,2.4690518485423973E-2,2.4688156848163754E-2,2.468575196729271E-2,2.4684093625485966E-2,2.4682687970711745E-2,2.4681132389825639E-2]
[null,28000,2.4483480135550142E-2,2.4477856819132171E-2,2.4474147524161577E-2,2.4470395658849103E-2,2.4467824971072905E-2,2.4465398249077227E-2,2.4462927065290518E-2,2.4461222987219707E-2,2.4459778555231331E-2,2.4458180050551136E-2]
[null,29000,2.427094854181382E-2,2.426517613363462E-2,2.4261368416271412E-2,2.4257516936401876E-2,2.4254877958755076E-2,2.4252386744156862E-2,2.4249849859031242E-2,2.4248100458704444E-2,2.4246617599899413E-2,2.4244976558631809E-2]
[null,30000,2.4067419166036802E-2,2.4061498998103892E-2,2.4057593733045706E-2,2.4053643520167652E-2,2.4050936854811404E-2,2.4048381714662663E-2,2.4045779704253704E-2,2.4043985378091354E-2,2.4042464427966485E-2,2.4040781220835715E-2]
[null,31000,2.3872230188914136E-2,2.3866163539210502E-2,2.3862161565572422E-2,2.3858113465286299E-2,2.3855339689775663E-2,2.3852721167918711E-2,2.3850054584665211E-2,2.3848215712812759E-2,2.3846656993076445E-2,2.3844931975554779E-2]
[null,32000,2.3684787834178319E-2,2.3678575930558096E-2,2.3674478054439507E-2,2.3670332878991843E-2,2.3667492548052057E-2,2.3664811166795235E-2,2.36620805412248E-2,2.366019748872825E-2,2.3658601308296539E-2,2.3656834821706225E-2]
[null,33000,2.3504557501074858E-2,2.349820152476496E-2,2.3494008521556909E-2,2.3489767052172116E-2,2.3486860699295058E-2,2.3484116960919052E-2,2.3481322803181021E-2,2.3479395921043568E-2,2.3477762576935436E-2,2.3475954949439166E-2]
[null,34000,2.3331056281951389E-2,2.3324557370709785E-2,2.3320269987176009E-2,2.3315932976159436E-2,2.3312961115043569E-2,2.3310155503159836E-2,2.3307298304407895E-2,2.3305327930542828E-2,2.3303657708687652E-2,2.3301809256181773E-2]
[null,35000,2.3163846614826601E-2,2.3157205865800067E-2,2.3152824821959874E-2,2.3148392994600645E-2,2.3145356120453819E-2,2.3142489101233718E-2,2.3139569334876792E-2,2.313755579496966E-2,2.3135848970937727E-2,2.3133959997860453E-2]
[null,36000,2.300253087173439E-2,2.2995749344051856E-2,2.2991275334888917E-2,2.2986749391186792E-2,2.2983647981908495E-2,2.2980720005198668E-2,2.2977738128036104E-2,2.2975681736327143E-2,2.2973938575992593E-2,2.2972009376057371E-2]
[null,37000,2.2846746723088909E-2,2.2839825440221839E-2,2.2835259137239331E-2,2.2830639753476208E-2,2.2827474270733547E-2,2.2824485771071039E-2,2.2821442224325632E-2,2.2819343284321763E-2,2.2817564044465884E-2,2.2815594901328777E-2]
[null,38000,2.2696163149113664E-2,2.2689103101029805E-2,2.2684445153669477E-2,2.2679732983843466E-2,2.2676503874052966E-2,2.2673455271591422E-2,2.2670350481852099E-2,2.2668209286976628E-2,2.266639421583834E-2,2.2664385403706997E-2]
[null,39000,2.2550476993592333E-2,2.2543279138726186E-2,2.2538530175666548E-2,2.2533725852803783E-2,2.2530433548029503E-2,2.2527325249386512E-2,2.2524159629470613E-2,2.2521976463657514E-2,2.2520125801436936E-2,2.2518077585627693E-2]
[null,40000,2.2409409974371491E-2,2.2402075241431098E-2,2.239723587177786E-2,2.2392340009135488E-2,2.2388984927912612E-2,2.2385817326946611E-2,2.238259127669057E-2,2.2380366414929492E-2,2.2378480394249677E-2,2.2376393031698315E-2]
[null,41000,2.2272706080321468E-2,2.2265235369949104E-2,2.2260306184329236E-2,2.2255319376500979E-2,2.2251901924592681E-2,2.2248675403117046E-2,2.2245389310103076E-2,2.224312301894012E-2,2.2241201865271391E-2,2.223907560500258E-2]
[null,42000,2.21401292967097E-2,2.2132523483011396E-2,2.212750505458087E-2,2.2122427878515264E-2,2.2118948449609824E-2,2.2115663378050487E-2,2.2112317618275822E-2,2.2110010156274833E-2,2.2108054088325602E-2,2.2105889171885214E-2]
[null,43000,2.2011461610817018E-2,2.2003721542774232E-2,2.1998614428148017E-2,2.1993447444088175E-2,2.1989906420442382E-2,2.1986563158444751E-2,2.198315809693931E-2,2.1980809715107529E-2,2.1978818945184993E-2,2.1976615607039087E-2]
[null,44000,2.1886501257635218E-2,2.1878627760410295E-2,2.187343250052232E-2,2.1868176252874977E-2,2.1864574005908962E-2,2.1861172902899143E-2,2.185770889429663E-2,2.1855319836478346E-2,2.1853294570821927E-2,2.1851053038725692E-2]
[null,45000,2.1765061172011341E-2,2.1757055048156844E-2,2.1751772169056761E-2,2.1746427187197225E-2,2.1742764078045648E-2,2.1739305473750345E-2,2.1735782862817344E-2,2.1733353366058465E-2,2.1731293805148804E-2,2.1729014300488288E-2]
[null,46000,2.1646967618950103E-2,2.1638829649531167E-2,2.1633459663123744E-2,2.1628026462143075E-2,2.1624302842166515E-2,2.1620787067095505E-2,2.1617206189222457E-2,2.1614736484108943E-2,2.1612642822954574E-2,2.1610325561063844E-2]
[null,47000,2.1532058978186198E-2,2.1523789923824001E-2,2.1518333328556447E-2,2.151281240995594E-2,2.1509028621216376E-2,2.1505455997111025E-2,2.1501817178768607E-2,2.1499307489740993E-2,2.149717991814486E-2,2.1494825108600783E-2]
[null,48000,2.1420184662775777E-2,2.1411785264619048E-2,2.1406242546121026E-2,2.1400634398458872E-2,2.1396790774162372E-2,2.1393161614413191E-2,2.1389465173577316E-2,2.1386915719223579E-2,2.1384754422031152E-2,2.1382362268927899E-2]
[null,49000,2.1311204154476408E-2,2.1302675135107429E-2,2.1297046766787904E-2,2.1291351866282237E-2,2.1287448731191736E-2,2.1283763341227824E-2,2.1280009587775886E-2,2.1277420581104541E-2,2.1275225738435197E-2,2.1272796440640201E-2]
[null,50000,2.1204986141203013E-2,2.1196328205483825E-2,2.1190614649088439E-2,2.1184833460180508E-2,2.1180871131001342E-2,2.1177129808654056E-2,2.1173319044734996E-2,2.1170690693430125E-2,2.1168462480893241E-2,2.116599623228619E-2]
[null,55000,2.0711290881398798E-2,2.0701998369345907E-2,2.0695865425251137E-2,2.0689659383830092E-2,2.0685405576778809E-2,2.068138881670932E-2,2.0677297285236693E-2,2.0674475155551507E-2,2.0672082583422107E-2,2.066943432926303E-2]
[null,60000,2.0271096813131217E-2,2.0261185090448521E-2,2.0254642817720256E-2,2.0248022035945033E-2,2.0243483643235749E-2,2.0239197924394627E-2,2.0234832195690815E-2,2.0231820802262265E-2,2.0229267686956889E-2,2.0226441639663476E-2]
[null,65000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,70000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,75000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,80000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,85000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,90000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,95000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,100000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,110000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,120000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,130000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,140000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,150000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,160000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,170000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,180000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,200000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[null,1000000,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"r/d","8x1","10x1","12x1","15x1","18x1","22x1","28x1","35x1,5","42x1,5","54x2"]
[null,0]
[null,1,0.59,0.62,0.65,0.71,0.74,0.76,0.73,0.71,0.7,0.69]
[null,1.1000000000000001,0.57799999999999996,0.60799999999999998,0.63700000000000001,0.69499999999999995,0.72399999999999998,0.74399999999999999,0.71399999999999997,0.69499999999999995,0.68400000000000005,0.67700000000000005]
[null,1.2,0.56599999999999995,0.59599999999999997,0.624,0.68,0.70799999999999996,0.72799999999999998,0.69799999999999995,0.68,0.66800000000000004,0.66400000000000003]
[null,1.3,0.55400000000000005,0.58399999999999996,0.61099999999999999,0.66500000000000004,0.69199999999999995,0.71199999999999997,0.68200000000000005,0.66500000000000004,0.65200000000000002,0.65100000000000002]
[null,1.4,0.54200000000000004,0.57199999999999995,0.59799999999999998,0.65,0.67600000000000005,0.69599999999999995,0.66600000000000004,0.65,0.63600000000000001,0.63800000000000001]
[null,1.5,0.53,0.56000000000000005,0.58499999999999996,0.63500000000000001,0.66,0.68,0.65,0.63500000000000001,0.62,0.625]
[null,1.6,0.51800000000000002,0.54800000000000004,0.57199999999999995,0.62,0.64400000000000002,0.66400000000000003,0.63400000000000001,0.62,0.60400000000000098,0.61200000000000099]
[null,1.7,0.50600000000000001,0.53600000000000003,0.55900000000000005,0.60499999999999998,0.628,0.64800000000000002,0.61799999999999999,0.60499999999999998,0.58800000000000097,0.59900000000000098]
[null,1.8,0.49399999999999999,0.52400000000000002,0.54600000000000004,0.59,0.61199999999999999,0.63200000000000001,0.60199999999999998,0.59,0.57200000000000095,0.58600000000000096]
[null,1.9,0.48199999999999998,0.51200000000000001,0.53300000000000003,0.57499999999999996,0.59599999999999997,0.61599999999999999,0.58599999999999997,0.57499999999999996,0.55600000000000105,0.57300000000000095]
[null,2,0.47499999999999998,0.5,0.52,0.56000000000000005,0.57999999999999996,0.6,0.56999999999999995,0.56000000000000005,0.54000000000000103,0.56000000000000105]
[null,2.1,0.47,0.497,0.51600000000000001,0.55600000000000005,0.57599999999999996,0.59499999999999997,0.56599999999999995,0.55700000000000005,0.53900000000000003,0.55700000000000005]
[null,2.2000000000000002,0.46600000000000003,0.49399999999999999,0.51200000000000001,0.55200000000000005,0.57199999999999995,0.59,0.56200000000000006,0.55400000000000005,0.53799999999999903,0.55399999999999905]
[null,2.2999999999999998,0.46400000000000002,0.49099999999999999,0.50800000000000001,0.54800000000000004,0.56799999999999995,0.58499999999999996,0.55800000000000005,0.55100000000000005,0.53699999999999803,0.55099999999999805]
[null,2.4,0.46200000000000002,0.48799999999999999,0.504,0.54400000000000004,0.56399999999999995,0.57999999999999996,0.55400000000000005,0.54800000000000004,0.53599999999999703,0.54799999999999705]
[null,2.5,0.46,0.48499999999999999,0.5,0.54,0.56000000000000005,0.57499999999999996,0.55000000000000004,0.54500000000000004,0.53499999999999603,0.54499999999999604]
[null,2.6,0.45800000000000002,0.48199999999999998,0.496,0.53600000000000003,0.55600000000000005,0.56999999999999995,0.54600000000000004,0.54200000000000004,0.53399999999999503,0.54199999999999504]
[null,2.7,0.45600000000000002,0.47899999999999998,0.49199999999999999,0.53200000000000003,0.55200000000000005,0.56499999999999995,0.54200000000000004,0.53900000000000003,0.53299999999999403,0.53899999999999404]
[null,2.8,0.45400000000000001,0.47599999999999998,0.48799999999999999,0.52800000000000002,0.54800000000000004,0.56000000000000005,0.53800000000000003,0.53600000000000003,0.53199999999999303,0.53599999999999304]
[null,2.9,0.45200000000000001,0.47299999999999998,0.48399999999999999,0.52400000000000002,0.54400000000000004,0.55500000000000005,0.53400000000000003,0.53300000000000003,0.53099999999999203,0.53299999999999204]
[null,3,0.45,0.47,0.48,0.52,0.54,0.55000000000000004,0.53,0.53,0.52999999999999103,0.52999999999999103]
[null,3.1,0.45,0.46899999999999997,0.48,0.51900000000000002,0.53900000000000003,0.54900000000000004,0.53,0.52900000000000003,0.52999999999999103,0.53100000000000003]
[null,3.2,0.45,0.46800000000000003,0.48,0.51800000000000002,0.53800000000000003,0.54800000000000004,0.53,0.52800000000000002,0.52999999999999103,0.53200000000000902]
[null,3.3,0.45,0.46700000000000003,0.48,0.51700000000000002,0.53700000000000003,0.54700000000000004,0.53,0.52700000000000002,0.52999999999999103,0.53300000000001801]
[null,3.4,0.45,0.46600000000000003,0.48,0.51600000000000001,0.53600000000000003,0.54600000000000004,0.53,0.52600000000000002,0.52999999999999103,0.53400000000002701]
[null,3.5,0.45,0.46500000000000002,0.48,0.51500000000000001,0.53500000000000003,0.54500000000000004,0.53,0.52500000000000002,0.52999999999999103,0.535000000000036]
[null,3.6,0.45,0.46400000000000002,0.48,0.51400000000000001,0.53400000000000003,0.54400000000000004,0.53,0.52400000000000002,0.52999999999999103,0.536000000000045]
[null,3.7,0.45,0.46300000000000002,0.48,0.51300000000000001,0.53300000000000003,0.54300000000000004,0.53,0.52300000000000002,0.52999999999999103,0.53700000000005399]
[null,3.8,0.45,0.46200000000000002,0.48,0.51200000000000001,0.53200000000000003,0.54200000000000004,0.53,0.52200000000000002,0.52999999999999103,0.53800000000006298]
[null,3.9,0.45,0.46100000000000002,0.48,0.51100000000000001,0.53100000000000003,0.54100000000000004,0.53,0.52100000000000002,0.52999999999999103,0.53900000000007198]
[null,4,0.45,0.46,0.48,0.51,0.53,0.54,0.53,0.52,0.52999999999999103,0.54000000000008097]
[null,4.0999999999999996,0.45200000000000001,0.46200000000000002,0.48099999999999998,0.51100000000000001,0.53100000000000003,0.54100000000000004,0.52900000000000003,0.52200000000000002,0.53200000000000003,0.54000000000008097]
[null,4.2,0.45400000000000001,0.46400000000000002,0.48199999999999998,0.51200000000000001,0.53200000000000003,0.54200000000000004,0.52800000000000002,0.52400000000000002,0.53400000000000902,0.54000000000008097]
[null,4.3,0.45600000000000002,0.46600000000000003,0.48299999999999998,0.51300000000000001,0.53300000000000003,0.54300000000000004,0.52700000000000002,0.52600000000000002,0.53600000000001802,0.54000000000008097]
[null,4.4000000000000004,0.45800000000000002,0.46800000000000003,0.48399999999999999,0.51400000000000001,0.53400000000000003,0.54400000000000004,0.52600000000000002,0.52800000000000002,0.53800000000002701,0.54000000000008097]
[null,4.5,0.46,0.47,0.48499999999999999,0.51500000000000001,0.53500000000000003,0.54500000000000004,0.52500000000000002,0.53,0.54000000000003601,0.54000000000008097]
[null,4.5999999999999996,0.46200000000000002,0.47199999999999998,0.48599999999999999,0.51600000000000001,0.53600000000000003,0.54600000000000004,0.52400000000000002,0.53200000000000003,0.542000000000045,0.54000000000008097]
[null,4.7,0.46400000000000002,0.47399999999999998,0.48699999999999999,0.51700000000000002,0.53700000000000003,0.54700000000000004,0.52300000000000002,0.53400000000000003,0.544000000000054,0.54000000000008097]
[null,4.8,0.46600000000000003,0.47599999999999998,0.48799999999999999,0.51800000000000002,0.53800000000000003,0.54800000000000004,0.52200000000000002,0.53600000000000003,0.54600000000006299,0.54000000000008097]
[null,4.9000000000000004,0.46800000000000003,0.47799999999999998,0.48899999999999999,0.51900000000000002,0.53900000000000003,0.54900000000000004,0.52100000000000002,0.53800000000000003,0.54800000000007199,0.54000000000008097]
[null,5,0.47,0.48,0.49,0.52,0.54,0.55000000000000004,0.52,0.54,0.55000000000008098,0.54000000000008097]
[null,5.0999999999999996,0.47199999999999998,0.48199999999999998,0.49199999999999999,0.52200000000000002,0.54100000000000004,0.55100000000000005,0.52400000000000002,0.54200000000000004,0.55200000000008997,0.54500000000000004]
[null,5.2,0.47399999999999998,0.48399999999999999,0.49399999999999999,0.52400000000000002,0.54200000000000004,0.55200000000000005,0.52800000000000002,0.54400000000000004,0.55400000000009897,0.549999999999919]
[null,5.3,0.47599999999999998,0.48599999999999999,0.496,0.52600000000000002,0.54300000000000004,0.55300000000000005,0.53200000000000003,0.54600000000000004,0.55600000000010796,0.55499999999983796]
[null,5.4,0.47799999999999998,0.48799999999999999,0.498,0.52800000000000002,0.54400000000000004,0.55400000000000005,0.53600000000000003,0.54800000000000004,0.55800000000011696,0.55999999999975703]
[null,5.5,0.48,0.49,0.5,0.53,0.54500000000000004,0.55500000000000005,0.54,0.55000000000000004,0.56000000000012595,0.56499999999967598]
[null,5.6,0.48199999999999998,0.49199999999999999,0.502,0.53200000000000003,0.54600000000000004,0.55600000000000005,0.54400000000000004,0.55200000000000005,0.56200000000013495,0.56999999999959505]
[null,5.7,0.48399999999999999,0.49399999999999999,0.504,0.53400000000000003,0.54700000000000004,0.55700000000000005,0.54800000000000004,0.55400000000000005,0.56400000000014405,0.57499999999951401]
[null,5.8,0.48599999999999999,0.496,0.50600000000000001,0.53600000000000003,0.54800000000000004,0.55800000000000005,0.55200000000000005,0.55600000000000005,0.56600000000015305,0.57999999999943397]
[null,5.9,0.48799999999999999,0.498,0.50800000000000001,0.53800000000000003,0.54900000000000004,0.55900000000000005,0.55600000000000005,0.55800000000000005,0.56800000000016204,0.58499999999935304]
[null,6,0.48999999999999899,0.5,0.51,0.54,0.55000000000000004,0.56000000000000005,0.56000000000000005,0.56000000000000005,0.57000000000017104,0.589999999999272]
[null,6.1,0.49299999999999999,0.503,0.51200000000000001,0.54200000000000004,0.55300000000000005,0.56299999999999994,0.56299999999999994,0.56299999999999994,0.57299999999999995,0.59299999999999997]
[null,6.2,0.496000000000001,0.50600000000000001,0.51400000000000001,0.54400000000000004,0.55600000000000005,0.56599999999999995,0.56599999999999995,0.56599999999999995,0.57599999999982898,0.59600000000072795]
[null,6.3,0.499000000000002,0.50900000000000001,0.51600000000000001,0.54600000000000004,0.55900000000000005,0.56899999999999995,0.56899999999999995,0.56899999999999995,0.57899999999965801,0.59900000000145603]
[null,6.4,0.502000000000003,0.51200000000000001,0.51800000000000002,0.54800000000000004,0.56200000000000006,0.57199999999999995,0.57199999999999995,0.57199999999999995,0.58199999999948704,0.60200000000218401]
[null,6.5,0.505000000000004,0.51500000000000001,0.52,0.55000000000000004,0.56499999999999995,0.57499999999999996,0.57499999999999996,0.57499999999999996,0.58499999999931596,0.60500000000291199]
[null,6.6,0.508000000000005,0.51800000000000002,0.52200000000000002,0.55200000000000005,0.56799999999999995,0.57799999999999896,0.57799999999999896,0.57799999999999896,0.58799999999914498,0.60800000000363996]
[null,6.7,0.511000000000006,0.52100000000000002,0.52400000000000002,0.55400000000000005,0.57099999999999995,0.58099999999999896,0.58099999999999896,0.58099999999999896,0.59099999999897301,0.61100000000436805]
[null,6.8,0.51400000000000701,0.52400000000000002,0.52600000000000002,0.55600000000000005,0.57399999999999995,0.58399999999999896,0.58399999999999896,0.58399999999999896,0.59399999999880204,0.61400000000509602]
[null,6.9,0.51700000000000801,0.52700000000000002,0.52800000000000002,0.55800000000000005,0.57699999999999996,0.58699999999999897,0.58699999999999897,0.58699999999999897,0.59699999999863096,0.617000000005824]
[null,7,0.52000000000000901,0.53,0.53,0.56000000000000005,0.57999999999999996,0.58999999999999897,0.58999999999999897,0.58999999999999897,0.59999999999845999,0.62000000000655198]
[null,7.1,0.52400000000000002,0.53300000000000003,0.53300000000000003,0.56299999999999994,0.58199999999999996,0.59199999999999997,0.59299999999999997,0.59299999999999897,0.60399999999999998,0.624]
[null,7.2,0.52799999999999103,0.53600000000000003,0.53600000000000003,0.56599999999999995,0.58399999999999996,0.59400000000000097,0.59600000000000097,0.59599999999999898,0.60800000000153998,0.62799999999344802]
[null,7.3,0.53199999999998204,0.53900000000000003,0.53900000000000003,0.56899999999999995,0.58599999999999997,0.59600000000000197,0.59900000000000198,0.59899999999999898,0.61200000000307997,0.63199999998689604]
[null,7.4,0.53599999999997305,0.54200000000000004,0.54200000000000004,0.57199999999999995,0.58799999999999997,0.59800000000000297,0.60200000000000298,0.60199999999999898,0.61600000000461996,0.63599999998034396]
[null,7.5,0.53999999999996395,0.54500000000000004,0.54500000000000004,0.57499999999999996,0.59,0.60000000000000397,0.60500000000000398,0.60499999999999798,0.62000000000615996,0.63999999997379198]
[null,7.6000000000000103,0.54399999999995496,0.54800000000000004,0.54800000000000004,0.57799999999999896,0.59199999999999997,0.60200000000000498,0.60800000000000498,0.60799999999999799,0.62400000000769995,0.64399999996724]
[null,7.7,0.54799999999994597,0.55100000000000005,0.55100000000000005,0.58099999999999896,0.59399999999999997,0.60400000000000598,0.61100000000000598,0.61099999999999799,0.62800000000923994,0.64799999996068802]
[null,7.8,0.55199999999993699,0.55400000000000005,0.55400000000000005,0.58399999999999896,0.59599999999999997,0.60600000000000698,0.61400000000000698,0.61399999999999799,0.63200000001078005,0.65199999995413604]
[null,7.9000000000000101,0.555999999999928,0.55700000000000005,0.55700000000000005,0.58699999999999897,0.59799999999999998,0.60800000000000798,0.61700000000000799,0.61699999999999799,0.63600000001232004,0.65599999994758396]
[null,8.0000000000000107,0.55999999999991901,0.56000000000000005,0.56000000000000005,0.58999999999999897,0.6,0.61000000000000898,0.62000000000000899,0.619999999999998,0.64000000001386004,0.65999999994103198]
[null,8.1000000000000103,0.56299999999999994,0.56299999999999994,0.56299999999999994,0.59299999999999897,0.60299999999999998,0.61299999999999999,0.62300000000000999,0.624,0.64400000001540003,0.66399999993448]
[null,8.1999999999999993,0.56600000000008099,0.56599999999999995,0.56599999999999995,0.59599999999999898,0.60599999999999998,0.615999999999991,0.62600000000001099,0.628000000000002,0.64800000001694003,0.66799999992792802]
[null,8.3000000000000096,0.56900000000016204,0.56899999999999995,0.56899999999999995,0.59899999999999898,0.60899999999999999,0.61899999999998201,0.62900000000001199,0.632000000000004,0.65200000001848002,0.67199999992137605]
[null,8.4000000000000092,0.57200000000024298,0.57199999999999995,0.57199999999999995,0.60199999999999898,0.61199999999999999,0.62199999999997302,0.632000000000013,0.636000000000006,0.65600000002002001,0.67599999991482396]
[null,8.5000000000000107,0.57500000000032403,0.57499999999999996,0.57499999999999996,0.60499999999999798,0.61499999999999999,0.62499999999996403,0.635000000000014,0.64000000000000801,0.66000000002156001,0.67999999990827198]
[null,8.6000000000000103,0.57800000000040497,0.57799999999999996,0.57799999999999996,0.60799999999999799,0.61799999999999999,0.62799999999995504,0.638000000000015,0.64400000000001001,0.6640000000231,0.68399999990172]
[null,8.7000000000000099,0.58100000000048602,0.58099999999999996,0.58099999999999996,0.61099999999999799,0.621,0.63099999999994605,0.641000000000016,0.64800000000001201,0.66800000002463999,0.68799999989516802]
[null,8.8000000000000096,0.58400000000056695,0.58399999999999996,0.58399999999999996,0.61399999999999799,0.624,0.63399999999993695,0.644000000000017,0.65200000000001401,0.67200000002617999,0.69199999988861605]
[null,8.9000000000000092,0.587000000000647,0.58699999999999997,0.58699999999999997,0.61699999999999799,0.627,0.63699999999992796,0.64700000000001801,0.65600000000001601,0.67600000002771998,0.69599999988206396]
[null,9.0000000000000107,0.59000000000072805,0.59,0.59,0.619999999999998,0.63,0.63999999999991897,0.65000000000001901,0.66000000000001802,0.68000000002925998,0.69999999987551198]
[null,9.1000000000000103,0.59399999999999997,0.59299999999999997,0.59399999999999997,0.622999999999998,0.63400000000000001,0.64400000000000002,0.65300000000002001,0.66400000000002002,0.68400000003079997,0.70399999986896]
[null,9.2000000000000099,0.597999999999272,0.59599999999999997,0.59799999999999998,0.625999999999998,0.63800000000000001,0.64800000000008096,0.65600000000002101,0.66800000000002202,0.68800000003233996,0.70799999986240802]
[null,9.3000000000000096,0.60199999999854403,0.59899999999999998,0.60199999999999998,0.62899999999999801,0.64200000000000002,0.65200000000016201,0.65900000000002201,0.67200000000002402,0.69200000003387996,0.71199999985585605]
[null,9.4000000000000092,0.60599999999781595,0.60199999999999998,0.60599999999999998,0.63199999999999701,0.64600000000000002,0.65600000000024306,0.66200000000002301,0.67600000000002602,0.69600000003541995,0.71599999984930396]
[null,9.5000000000000107,0.60999999999708798,0.60499999999999998,0.61,0.63499999999999701,0.65,0.66000000000032399,0.66500000000002402,0.68000000000002803,0.70000000003695995,0.71999999984275198]
[null,9.6000000000000103,0.61399999999636001,0.60799999999999998,0.61399999999999999,0.63799999999999701,0.65400000000000003,0.66400000000040504,0.66800000000002502,0.68400000000003003,0.70400000003850005,0.7239999998362]
[null,9.7000000000000099,0.61799999999563104,0.61099999999999999,0.61799999999999999,0.64099999999999702,0.65800000000000003,0.66800000000048598,0.67100000000002602,0.68800000000003203,0.70800000004004005,0.72799999982964803]
[null,9.8000000000000096,0.62199999999490296,0.61399999999999999,0.622,0.64399999999999702,0.66200000000000003,0.67200000000056703,0.67400000000002702,0.69200000000003403,0.71200000004158004,0.73199999982309605]
[null,9.9000000000000092,0.62599999999417499,0.61699999999999999,0.626,0.64699999999999702,0.66600000000000004,0.67600000000064797,0.67700000000002802,0.69600000000003603,0.71600000004312003,0.73599999981654396]
[null,10,0.63,0.62,0.63,0.64999999999999702,0.67,0.68,0.68000000000002903,0.70000000000003804,0.72000000004466003,0.73999999980999198]
[null,15,0.82,0.81,0.81,0.83,0.85,0.86,0.88,0.9,0.94,0.98]

{"sheet":"Names","index":2,"n_rows":13,"n_cols":28,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Medium","aktuální",null,null,"Tube WR","číslo",null,"Hose WS","číslo",null,"Tube Cu","číslo",null,"Temperature",null,"Typ","aktuální","pom",null,"Languages","aktuální","pom",null,"Unit","aktuální","pom","Sloupec1"]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B40,0,moje3)","v":"Voda"},{"$f":"1*IFERROR(MATCH(TabMedium[[#This Row],[Medium]],Output!$C$6,0),0)","v":1},null,null,{"$f":"TabWRFrictionF[[#Headers],[DN 08]]","v":"DN 08"},2,null,{"$f":"TabWSFrictionF[[#Headers],[DN 06]]","v":"DN 06"},2,null,{"$f":"TabCuFrictionF[[#Headers],[8x1]]","v":"8x1"},2,null,0,null,{"$f":"OFFSET(Translate!B69,0,TabJazyk[[#Totals],[pom]])","v":"Trubka Flexira xConnect"},{"$f":"IFERROR(MATCH(TabTyp[[#This Row],[Typ]],Output!$C$4,0),0)","v":1},{"$f":"TabTyp[[#This Row],[aktuální]]*1","v":1},null,"Česky",1,{"$f":"TabJazyk[[#This Row],[aktuální]]*1","v":1},null,"Pa",0,{"$f":"TabJednotka[[#This Row],[aktuální]]*1","v":0},{"$f":"TabJednotka[[#This Row],[aktuální]]*1","v":0}]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B41,0,TabJazyk[[#Totals],[pom]])","v":"Olej"},{"$f":"2*IFERROR(MATCH(TabMedium[[#This Row],[Medium]],Output!$C$6,0),0)","v":0},null,null,{"$f":"TabWRFrictionF[[#Headers],[DN 12]]","v":"DN 12"},3,null,{"$f":"TabWSFrictionF[[#Headers],[DN 08]]","v":"DN 08"},3,null,{"$f":"TabCuFrictionF[[#Headers],[10x1]]","v":"10x1"},3,null,10,null,{"$f":"OFFSET(Translate!B70,0,TabJazyk[[#Totals],[pom]])","v":"Hadice WS"},{"$f":"IFERROR(MATCH(TabTyp[[#This Row],[Typ]],Output!$C$4,0),0)","v":0},{"$f":"TabTyp[[#This Row],[aktuální]]*2","v":0},null,"English",0,{"$f":"TabJazyk[[#This Row],[aktuální]]*2","v":0},null,"kPa",1,{"$f":"TabJednotka[[#This Row],[aktuální]]*1000","v":1000},{"$f":"TabJednotka[[#This Row],[aktuální]]*2","v":2}]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B42,0,TabJazyk[[#Totals],[pom]])","v":"Vzduch"},{"$f":"3*IFERROR(MATCH(TabMedium[[#This Row],[Medium]],Output!$C$6,0),0)","v":0},null,null,{"$f":"TabWRFrictionF[[#Headers],[DN 15]]","v":"DN 15"},4,null,{"$f":"TabWSFrictionF[[#Headers],[DN 10]]","v":"DN 10"},4,null,{"$f":"TabCuFrictionF[[#Headers],[12x1]]","v":"12x1"},4,null,20,null,{"$f":"OFFSET(Translate!B71,0,TabJazyk[[#Totals],[pom]])","v":"Trubka Cu"},{"$f":"IFERROR(MATCH(TabTyp[[#This Row],[Typ]],Output!$C$4,0),0)","v":0},{"$f":"TabTyp[[#This Row],[aktuální]]*3","v":0},null,"Deutsch",0,{"$f":"TabJazyk[[#This Row],[aktuální]]*3","v":0},null,"MPa",0,{"$f":"TabJednotka[[#This Row],[aktuální]]*1000000","v":0},{"$f":"TabJednotka[[#This Row],[aktuální]]*3","v":0}]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B43,0,TabJazyk[[#Totals],[pom]])","v":"Methan"},{"$f":"4*IFERROR(MATCH(TabMedium[[#This Row],[Medium]],Output!$C$6,0),0)","v":0},null,null,{"$f":"TabWRFrictionF[[#Headers],[DN 18]]","v":"DN 18"},5,null,{"$f":"TabWSFrictionF[[#Headers],[DN 12]]","v":"DN 12"},5,null,{"$f":"TabCuFrictionF[[#Headers],[15x1]]","v":"15x1"},5,null,30,null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(109,TabTyp[pom])","v":1},null,"по-русски",0,{"$f":"TabJazyk[[#This Row],[aktuální]]*4","v":0},null,"Bar",0,{"$f":"TabJednotka[[#This Row],[aktuální]]*100000","v":0},{"$f":"TabJednotka[[#This Row],[aktuální]]*4","v":0}]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B44,0,TabJazyk[[#Totals],[pom]])","v":"Propan"},{"$f":"5*IFERROR(MATCH(TabMedium[[#This Row],[Medium]],Output!$C$6,0),0)","v":0},null,null,{"$f":"TabWRFrictionF[[#Headers],[DN 20]]","v":"DN 20"},6,null,{"$f":"TabWSFrictionF[[#Headers],[DN 15]]","v":"DN 15"},6,null,{"$f":"TabCuFrictionF[[#Headers],[18x1]]","v":"18x1"},6,null,40,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"MAX(TabJazyk[pom])-1","v":0},null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(109,TabJednotka[pom])","v":1000},{"$f":"SUBTOTAL(109,TabJednotka[Sloupec1])","v":2}]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B45,0,TabJazyk[[#Totals],[pom]])","v":"Butan"},{"$f":"6*IFERROR(MATCH(TabMedium[[#This Row],[Medium]],Output!$C$6,0),0)","v":0},null,null,{"$f":"TabWRFrictionF[[#Headers],[DN 23]]","v":"DN 23"},7,null,{"$f":"TabWSFrictionF[[#Headers],[DN 20]]","v":"DN 20"},7,null,{"$f":"TabCuFrictionF[[#Headers],[22x1]]","v":"22x1"},7,null,50]
[null,{"$f":"OFFSET(Translate!B46,0,TabJazyk[[#Totals],[pom]])","v":"Propyleneglykol"},{"$f":"7*IFERROR(MATCH(TabMedium[[#This Row],[Medium]],Output!$C$6,0),0)","v":0},null,null,{"$f":"TabWRFrictionF[[#Headers],[DN 25]]","v":"DN 25"},8,null,{"$f":"TabWSFrictionF[[#Headers],[DN 25]]","v":"DN 25"},8,null,{"$f":"TabCuFrictionF[[#Headers],[28x1]]","v":"28x1"},8,null,60]
[null,null,{"$f":"SUBTOTAL(109,TabMedium[aktuální])","v":1},null,null,{"$f":"TabWRFrictionF[[#Headers],[DN 32]]","v":"DN 32"},9,null,{"$f":"TabWSFrictionF[[#Headers],[DN 32]]","v":"DN 32"},9,null,{"$f":"TabCuFrictionF[[#Headers],[35x1,5]]","v":"35x1,5"},9,null,70]
[null,null,null,null,null,{"$f":"TabWRFrictionF[[#Headers],[DN 40]]","v":"DN 40"},10,null,{"$f":"TabWSFrictionF[[#Headers],[DN 40]]","v":"DN 40"},10,null,{"$f":"TabCuFrictionF[[#Headers],[42x1,5]]","v":"42x1,5"},10,null,80]
[null,null,null,null,null,{"$f":"TabWRFrictionF[[#Headers],[DN 50]]","v":"DN 50"},11,null,{"$f":"TabWSFrictionF[[#Headers],[DN 50]]","v":"DN 50"},11,null,{"$f":"TabCuFrictionF[[#Headers],[54x2]]","v":"54x2"},11,null,90]

{"sheet":"Translate","index":3,"n_rows":77,"n_cols":5,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Česky","English","Deutsch","по-русски"]
[null,"Médium","Medium","Mediun","Cреда"]
[null,"Cats","Cats","Cats","Cats"]
[null,"Tlak (pouze u plynných médií) [Pa] ","Pressure (only for gases) [Pa] *","Druck (nur für Gas) [Pa] *","Давление [Па] *"]
[null,"Teplota [°C]","Temperature [°C]","Temperatur [°C]","Температура [°C]"]
[null,"Vniřní průměr [mm]","Innen diametre [mm]","Innen Durchmesser [mm]","Внутренний диаметр [мм]"]
[null,"Vnější průměr [mm]","Outer diametre [mm]","Aussen Durchmesser [mm]","Внешний диаметр [мм]"]
[null,"Dynamická viskozita [Pa.s]","Dynamic viscosity [Pa.s]","Dynamische viskosität [Pa.s]","Динамическая вязкость [Па*с]"]
[null,"Kinematicka viskosita [m2/s]","Kinematic viscosity [m2/s]","Kinematische viskosität [m2/s]","Кинематическая вязкость [м2/с]"]
[null,"Hustota [kg/m]","Density [kg/m3]","Dichte [kg/m]","Консистенция [кг/м]"]
[null,"Délka Trubky [mm]","Tube length [mm]","Wellrohr Länge [mm]","Длина трубки [мм]"]
[null,"Počet ohybů [-]","Number of bends [-]","Anzahl der Biegungen [-]","Количество изгибов [-]"]
[null,"Ohybový rádius [mm]","Bend radius [mm]","Biegeradius [mm]","Изгибающий радиус [мм]"]
[null,"Úhel ohybu [°]","Bend angle [°]","Biegewinkel [°]","Угол изгиба [°]"]
[null,"Průtok [l/hod]","Flow rate [l/hour]","Durchfluss [l/hod]","Проток [л/час]"]
[null,"Průtok [l/min]","Flow rate [l/min]","Durchfluss [l/min]","Проток [л/мин]"]
[null,"Délka trubky [mm]","Tube length [mm]","Wellrohr Länge [mm]","Длина трубки [мм]"]
[null,"Rychlost [m/s]","Flow velocity [m/s]","Geschwindigkeit [m/s]","Скорость [м/с]"]
[null,"Reynoldsovo č. [-]","Reynolds nr. [-]","Reynolds Nr. [-]","число Рейнольдса [-]"]
[null,"Součinitel tření [-]","Friction factor [-]","Reibungskoeffizient [-]","Коэффициент трения [-]"]
[null,"Požadovaná tlaková ztráta","Required pressure drop","erforderliche Druckverlust","необходимые Потеря давления"]
[null,"Tlaková ztráta [bar]","Pressure drop [bar]","erforderliche Druckverlust [bar]","Потеря давления [бар]"]
[null,"Tlaková ztráta [kPa]","Pressure drop [kPa]","Druckverlust [kPa]","Потеря давления [kПa]"]
[null,"Tlaková ztráta \nrovné trubky","Pressure drop of the \nstraight tube","Druckverlust - \ngerades Rohr ","Потеря давления \nпрямой трубки"]
[null,"Výhřevnost","Low heat value","Heizwert","Теплотворность"]
[null,"Spalné teplo","Heat of combustion","Verbrennungswärme","Теплотворная способность"]
[null,"Součinitel odporu [-]","Resistance factor [-]","Wiederstandskoef. [-]","Коэффициент сопротивления [-]"]
[null,"Tlaková ztráta \nohnuté trubky","Pressure drop of the \nbended tube","Druckverlust\ngebogenes Rohr","Потеря давления \nотогнутой трубки"]
[null,"Plocha a objem trubek Cats","Surface and volume of the tubes","Fläche und Volumen der Cats Wellrohren ","Плоскость и объем трубок Cats"]
[null,"Rozměr potrubí","Pipe dimension","Rohrdimension","Размер трубы"]
[null,"Rozteč vln","Pitch","Wellenabstand","Расстояние звенов"]
[null,"Tloušťka stěny","Wall thickness","Wanddicke","Толщина стены"]
[null,"Hmotnost","Weight","Gewicht","Вес"]
[null,"Délka rovné trubky pro výrobu 1m Cats","Length of the straight pipe for 1m Cats","Gestreckte Länge für Fertigung 1m Cats Wellrohres ","Длина прямой трубки для производства 1м Cats"]
[null,"Plocha","Surface","Fläche","Плоскость"]
[null,"Plocha celé trubky","Surface","Fläche","Плоскость"]
[null,"Objem celé trubky","Volume","Volumen","Объем"]
[null,"Voda","Water","Wasser","Вода"]
[null,"Olej","Oil","Oil","масло"]
[null,"Vzduch","Air","Luft","Воздух"]
[null,"Methan","Metane","Methan","Метан"]
[null,"Propan","Propane","Propan","Пропан"]
[null,"Butan","Butane","Butan","Бутан"]
[null,"Propyleneglykol","Propylene-glycol","Propyleneglykol","пропиленгликоль"]
[null,"Součinitel tření [-]","Friction factor","Reibungskoeffizient  [-]","Коэффициент трения [-]"]
[null,"Součinitel odporu ohnuté trubky [-]","Resistance factor of bended pipe","Wiederstandskoeffizient von gebogenem Rohr  [-]","Коэффициент сопротивления отогнутой трубки [-]"]
[null,"Reynoldsovo.č.","Reynolds nr.","Reynolds.Nr.","число Рейнольдса [-]"]
[null,"Fyzikální charakteristika - Voda","Physical characteristic - Water","Physikalische Charakteristik - Wasser","Физическая характеристика - Вода"]
[null,"Teplota","Temperature","Temperatur","Температура "]
[null,"Hustota","Density","Dichte","Консистенция "]
[null,"Kinematická viskosita","Kinematic viscosity","Kinematische viskosität","Кинематическая вязкость "]
[null,"Dynamická viskozita","Dynamic viscosity","Dynamische viskosität","Динамическая вязкость [Па*с]"]
[null,"Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Suchý vzduch","Physical characteristic (Pressure 100000 Pa) - Dry Air","Physikalische Charakteristik (Druck 100000 Pa) - trockene Luft","Физическая характеристика (Давление 100000 Па) -Сухий воздух"]
[null,"Hustota při P","Density at P","Dichte bei P","Консистенция при П"]
[null,"Hustota při P1","Density at P1 ","Dichte bei P1","Консистенция при П1"]
[null,"Tlak P1 [Pa]","Pressure P1[Pa]","Druck P1 [Pa]","Давление П1 [Па]"]
[null,"Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Metan-plynný","Physical characteristic (Pressure P0 100000 Pa) - Methan-gaseous","Physikalische Charakteristik (Druck 100000 Pa) - Methangas-gasartig","Физическая характеристика (Давление 100000 Па) -Метан-газообразный"]
[null,"Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Propan-plynný","Physical characteristic (Pressure P0 100000 Pa) - Propane-gaseous","Physikalische Charakteristik (Druck 100000 Pa) - Propangas-gasartig","Физическая характеристика (Давление 100000 Па) -Пропан-газообразный"]
[null,"Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Butan-plynný","Physical characteristic (Pressure P0 100000 Pa) - Butane-gaseous","Physikalische Charakteristik (Druck 100000 Pa) - Buthangas-gasartig","Физическая характеристика (Давление 100000 Па) -Бутан-газообразный"]
[null,"Fyzikální charakteristika - Solaren-EKO","Physical characteristic - Solaren EKO","Physikalische Charakteristik- Solaren-EKO","Физическая характеристика (Давление 100000 Па) - Соларен-Эко"]
[null,"Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - LPG-plynný","Physical characteristic (Pressure P0 100000 Pa) - LPG-gaseous","Physikalische Charakteristik (Druck 100000 Pa) - LPG-gasartig","Физическая характеристика (Давление 100000 Па) -LPG-газообразный"]
[null,"Výkon odečti v řádku s požadovanou tlakovou ztrátou (obvykle je požadována ztráta  100 až 250Pa). Výkon počítaný pomocí výhřevnosti je u spotřebičů bez kondezace par","Read output of heat in the row with required value of pressure drop (usually between 100 and 250Pa). Output of heat calculated with heating value is used for appliances without condesnation of vapours","Die Leistung ist auf der Zeile zusammen verlangten Druckverlust abzulesen (gewöhnlich liegt der Druckverlust zwischen 100Pa und 250Pa). Leistung, welchen mit Hilfe der Heizkraft berechnet wird gilt für Verbrauchsgeräte ohne Wasserdampf-Kondensation.","Мощность необходимо отчислить в строчке с требуемой величиной Потеря давления (обычно требуемая потеря от 100 до 250 Па). Мощность, определенная с помощью теплотворности у приборов является без конденсации пар"]
[null,"Plocha a objem trubek WS hadic","Surface and volume of the WS hoses","Fläche und Volumen Plocha a objem trubek WS hadic"]
[null,"Délka rovné trubky pro výrobu 1m WS","Length of the straight pipe for 1m WS","Gestreckte  Länge  von 1m  Wellschlauch "]
[null,"Plocha a objem trubek Cu trubek","Surface and volume of the Cu pipes","Fläche und Volumen von Kupfer Rohr  "]
[null,"Fyzikální charakteristika - Propyleneglykol 40%","Physical characteristic - Prophyleneglykol 40%","Physikalische Charakteristik- Propyleneglykol 40%"]
[null,"Trubka Flexira xConnect","Pipe Flexira xConnect","Wellrohr Flexira xConnect","Трубка Flexira xConnect"]
[null,"Hadice WS","WS hose","WS Schlauche","шланг WS"]
[null,"Trubka Cu","Cu pipe","Cu Rohr","Трубка медь"]
[null,"Zadej tlakovou ztrátu pro, kterou chceš vypočítat průtok","Fill pressure drop for which you want to calculate flow rate","Fill pressure drop for which you want to calculate flow rate","Fill pressure drop for which you want to calculate flow rate"]
[null,"Typ potrubí","Pipe type","Rohr","тип трубы"]
[null,"Vypočítaný průtok","Calculated flowrate","Berechneten Strömungs","Расчетный Проток"]
[null,"maximální výkon spotřebiče","maximum heating output","maximale Leistung","maximum heating output"]
[null,"maximální výkon - kondenzační kotel","maximum output- condensing boiler","maximale Leistung - Brennwertkessel","maximum output in condensing mode"]
[null,"Poznámka: Vyplňujte pouze zelené buňky. Všechny ostatní hodnoty jsou načítány automaticky. Výsledné hodnoty jsou orientační a nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Musíte mít povolená makra, aby výpočet fungoval. \nPoužití výsledků je plně v odpovědnosti uživatele. Práva na změnu vyhrazena. © Tomáš Holeček","Note: Please fill only green cells (in some cells are drop lists). All others values are calculatec automaticaly. Results are orientational and needn't correspond with the reality. You must allow macros if you want to use this file. \nAll datas are used on your own risk. All rigths reserved. © Tomáš Holeček","Bemerkung: bitte nur die grünen Felder auszufüllen. Alle anderen Werte werden automatisch berechnet. Die Ergebnisswerte sind theoretisch und müssen  nicht genau einem Labortest entsprechen.  \nDer Autor von dieser Datei übernimmt keine Verantwortung für den Einsatzt von diesen Daten. © Tomáš Holeček","Note: Please fill only green cells (in some cells are drop lists). All others values are calculatec automaticaly. Results are orientational and needn't correspond with the reality. You must allow macros if you want to use this file. \nAll datas are used on your own risk. All rigths reserved. © Tomáš Holeček"]

{"sheet":"Dimensions","index":4,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"[mm]","[mm]","[mm]","[mm]","[kg/m]","  [m]","[m²/m]","[mm²/m]","[l/m]","[l]"]
[null,"Dimension","ØOD","ØID","Rozteč vln","Tloušťka stěny","Hmotnost","Délka rovné trubky pro výrobu 1m WR","Plocha","Plocha2","Objem","objem celé délky"]
[null,"DN 08",11.7,8.1,4.2,0.26,0.1,1.43,5.0225898390001453E-2,50225.89839000145,6.7799999999999999E-2,{"$f":"TabDimWR[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":6.7799999999999999E-2}]
[null,"DN 12",15.8,12,5,0.3,0.14000000000000001,1.27,6.0645304584897371E-2,60645.304584897371,0.13700000000000001,{"$f":"TabDimWR[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.13700000000000001}]
[null,"DN 15",20,15.7,5.5,0.3,0.18,1.3,7.9230966723534579E-2,79230.966723534584,0.23499999999999999,{"$f":"TabDimWR[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.23499999999999999}]
[null,"DN 18",21.6,17.899999999999999,5,0.26,0.17,1.28,8.4767709616221251E-2,84767.709616221255,0.2717,{"$f":"TabDimWR[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.2717}]
[null,"DN 20",25,19.7,6.4,0.3,0.23,1.36,0.10425061061672369,104250.61061672369,0.36599999999999999,{"$f":"TabDimWR[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.36599999999999999}]
[null,"DN 23",28.1,23,6.5,0.3,0.25,1.29,0.11144799938609791,111447.99938609792,0.47699999999999998,{"$f":"TabDimWR[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.47699999999999998}]
[null,"DN 25",33,26.5,7.1,0.3,0.32,1.41,0.14349999999999999,143500,0.65500000000000003,{"$f":"TabDimWR[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.65500000000000003}]
[null,"DN 32",41,33,7.6,0.35,0.48,1.5,0.18990927590950299,189909.27590950299,1.0049999999999999,{"$f":"TabDimWR[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":1.0049999999999999}]
[null,"DN 40",47.7,40,8.8000000000000007,0.35,0.56999999999999995,1.4,0.20671679660620837,206716.79660620837,1.4219999999999999,{"$f":"TabDimWR[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":1.4219999999999999}]
[null,"DN 50",61,51,9.4,0.4,0.84,1.53,0.28935953295154149,289359.53295154148,2.339,{"$f":"TabDimWR[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":2.339}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"[mm]","[mm]","[mm]","[mm]","[kg/m]","  [m]","[m²/m]","[mm²/m]","[l/m]","[l]"]
[null,"Dimension","ØOD","ØID","Rozteč vln","Tloušťka stěny","Hmotnost","Délka rovné trubky pro výrobu 1m WR","Plocha","Plocha2","Objem","objem celé délky"]
[null,"DN 06",9.6,6.3,2,0.15,6.3500000000000001E-2,2.1562927773740665,6.3000000000000014E-2,63000.000000000015,4.3900000000000002E-2,{"$f":"TabDimWS[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":4.3900000000000002E-2}]
[null,"DN 08",12.2,8.1999999999999993,2.2000000000000002,0.15,8.4000000000000005E-2,1.9794060149244128,7.3999999999999996E-2,74000,7.3599999999999999E-2,{"$f":"TabDimWS[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":7.3599999999999999E-2}]
[null,"DN 10",14.2,10.3,2.6,0.15,9.0200000000000002E-2,1.9922992876251653,8.7000000000000008E-2,87000.000000000015,0.1075,{"$f":"TabDimWS[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.1075}]
[null,"DN 12",16.7,12.1,3.1,0.15,0.1042,1.9215048007436146,9.9000000000000005E-2,99000,0.15,{"$f":"TabDimWS[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.15}]
[null,"DN 15",21.6,16.2,3.6,0.18,0.15890000000000001,1.8732926446786171,0.12499999999999999,124999.99999999999,0.26069999999999999,{"$f":"TabDimWS[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.26069999999999999}]
[null,"DN 20",26.8,20.3,3.7,0.18,0.2442,2.1549723762064503,0.17900000000000005,179000.00000000006,0.41039999999999999,{"$f":"TabDimWS[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.41039999999999999}]
[null,"DN 25",32.299999999999997,25.3,3.7,0.2,0.33950000000000002,2.1453487626807211,0.21500000000000002,215000.00000000003,0.61839999999999995,{"$f":"TabDimWS[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.61839999999999995}]
[null,"DN 32",41.1,34.200000000000003,3.6,0.22,0.46500000000000002,1.9336581870977936,0.247,247000,1.0682,{"$f":"TabDimWS[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":1.0682}]
[null,"DN 40",49.6,40.200000000000003,5,0.25,0.68069999999999997,2.333840306031866,0.35999999999999993,359999.99999999994,1.5190999999999999,{"$f":"TabDimWS[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":1.5190999999999999}]
[null,"DN 50",60.4,50.3,5,0.25,0.85,2.423193791315668,0.45599999999999985,455999.99999999983,2.3243,{"$f":"TabDimWS[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":2.3243}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"[mm]","[mm]","[mm]","[mm]","[kg/m]","  [m]","[m²/m]","[mm²/m]","[l/m]","[l]"]
[null,"Dimension","ØOD","ØID","Sloupec1","Tloušťka stěny","Hmotnost","Sloupec2","Plocha","Plocha2","Objem","objem celé délky"]
[null,"8x1",8,6,null,1,0.2,null,2.5132741228718346E-2,25132.741228718347,2.8274333882308135E-2,{"$f":"TabDimCu[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":2.8274333882308135E-2}]
[null,"10x1",10,8,null,1,0.25,null,3.1415926535897934E-2,31415.926535897936,5.0265482457436686E-2,{"$f":"TabDimCu[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":5.0265482457436686E-2}]
[null,"12x1",12,10,null,1,0.31,null,3.7699111843077518E-2,37699.111843077517,7.8539816339744828E-2,{"$f":"TabDimCu[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":7.8539816339744828E-2}]
[null,"15x1",15,13,null,1,0.39,null,4.7123889803846894E-2,47123.889803846891,0.13273228961416877,{"$f":"TabDimCu[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.13273228961416877}]
[null,"18x1",18,16,null,1,0.48,null,5.6548667764616277E-2,56548.667764616279,0.20106192982974674,{"$f":"TabDimCu[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.20106192982974674}]
[null,"22x1",22,20,null,1,0.58699999999999997,null,6.9115038378975438E-2,69115.038378975441,0.31415926535897931,{"$f":"TabDimCu[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.31415926535897931}]
[null,"28x1",28,26,null,1,0.76,null,8.7964594300514204E-2,87964.594300514203,0.5309291584566751,{"$f":"TabDimCu[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.5309291584566751}]
[null,"35x1,5",35,32,null,1.5,1.41,null,0.10995574287564276,109955.74287564277,0.80424771931898698,{"$f":"TabDimCu[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":0.80424771931898698}]
[null,"42x1,5",42,39,null,1.5,1.71,null,0.13194689145077132,131946.89145077131,1.1945906065275189,{"$f":"TabDimCu[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":1.1945906065275189}]
[null,"54x2",54,50,null,2,2.92,null,0.16964600329384882,169646.00329384883,1.9634954084936207,{"$f":"TabDimCu[[#This Row],[Objem]]*Output!$C$8/1000","v":1.9634954084936207}]

{"sheet":"Water","index":5,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["[°C]","[kg•m-3]","[m2•s-1]","[Pa•s]","[W•m-1•K-1]","[J•kg-1•K-1]"]
["Teplota","Hustota","Kinematická viskosita","Dynamická viskozita","Tepelná vodivost λ","Tepelná kapacita c","Součinitel teplotní rozt"]
[0,999.94100000000003,{"$f":"$D3/$B3","v":1.787105439220914E-6},{"$f":"1.787/1000","v":1.787E-3},0.56399999999999995,3397.4,1.8200000000000001E-4]
[10,999.70100000000002,1.3073909098820547E-6,{"$f":"1.307/1000","v":1.307E-3},0.58399999999999996,4176,1.95E-4]
[20,998.20500000000004,1.0038018242745728E-6,{"$f":"1.002/1000","v":1.0020000000000001E-3},0.59699999999999998,4178,2.1000000000000001E-4]
[30,995.65099999999995,8.014856611402992E-7,{"$f":"0.798/1000","v":7.9799999999999999E-4},0.61799999999999999,4179,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":3.0269999999999999E-4}]
[40,992.22,6.5812017496119818E-7,{"$f":"0.653/1000","v":6.5300000000000004E-4},0.63100000000000001,4179,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":3.8099999999999999E-4}]
[50,988.04,5.5362131087810221E-7,{"$f":"0.547/1000","v":5.4700000000000007E-4},0.64500000000000002,4182,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":4.5549999999999996E-4}]
[60,983.2,4.7497965825874693E-7,{"$f":"0.467/1000","v":4.6700000000000002E-4},0.65333333333333332,4185,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":5.262E-4}]
[70,977.76,4.1318933071510393E-7,{"$f":"0.404/1000","v":4.0400000000000001E-4},0.66166666666666674,4191,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":5.9309999999999994E-4}]
[80,971.79,3.6530526142479337E-7,{"$f":"0.355/1000","v":3.5499999999999996E-4},0.67,4198,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":6.561999999999999E-4}]
[90,965.3,3.2632342277012331E-7,{"$f":"0.315/1000","v":3.1500000000000001E-4},0.67600000000000005,4208,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":7.1549999999999999E-4}]
[]
[]
[]
[]
["Výpočet pro ","A"]
["teplota media",{"$f":"Tep1_in","v":20}]
["kinematická viskozita",{"$f":"B20/B21","v":1.0193175829878636E-6}]
["dynamická viskozita",{"$f":"( -0.00000000005*B18^5 + 0.00000003*B18^4 - 0.000007*B18^3 + 0.0008*B18^2 - 0.0504*B18 + 1.7568)/1000","v":1.0174399999999999E-3}]
["hustota",{"$f":"0.00002*B18^3 - 0.0061*B18^2 + 0.0219*B18 + 1000","v":998.15800000000002}]
["Tepelná vodivost λ",{"$f":"0.0012*B18+0.574","v":0.59799999999999998}]
["Tepelná kapacita cp",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabWater[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabWater[Teplota],),6),F12)","v":4178}]
["Součinitel teplotní roztažnosti",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabWater[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabWater[Teplota],),7),G12)","v":2.1000000000000001E-4}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["voda"]

{"sheet":"Oil","index":6,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["[°C]","[kg•m-3]","[m2•s-1]","[Pa•s]","[W•m-1•K-1]","[J•kg-1•K-1]"]
["Teplota","Hustota","Kinematická viskosita","Dynamická viskozita","Tepelná vodivost λ","Tepelná kapacita c","Součinitel teplotní rozt"]
[0,852,{"$f":"0.0000072","v":7.1999999999999997E-6},{"$f":"TabOil[[#This Row],[Kinematická viskosita]]*TabOil[[#This Row],[Hustota]]","v":6.1343999999999999E-3},0.498,1842,8.0000000000000007E-5]
[10,850,{"$f":"0.0000055","v":5.4999999999999999E-6},{"$f":"TabOil[[#This Row],[Kinematická viskosita]]*TabOil[[#This Row],[Hustota]]","v":4.6749999999999995E-3},0.496,1885,8.0000000000000007E-5]
[20,848,3.9999999999999998E-6,{"$f":"TabOil[[#This Row],[Kinematická viskosita]]*TabOil[[#This Row],[Hustota]]","v":3.392E-3},0.49399999999999999,1926,8.0000000000000007E-5]
[30,845,3.0400000000000001E-6,{"$f":"TabOil[[#This Row],[Kinematická viskosita]]*TabOil[[#This Row],[Hustota]]","v":2.5688E-3},0.49199999999999999,1970,8.0000000000000007E-5]
[40,841,2.5000000000000002E-6,{"$f":"TabOil[[#This Row],[Kinematická viskosita]]*TabOil[[#This Row],[Hustota]]","v":2.1025000000000002E-3},0.48799999999999999,2010,8.0000000000000007E-5]
[50,835,1.9E-6,{"$f":"TabOil[[#This Row],[Kinematická viskosita]]*TabOil[[#This Row],[Hustota]]","v":1.5865E-3},0.48499999999999999,2051,8.0000000000000007E-5]
[60,828,1.3999999999999999E-6,{"$f":"TabOil[[#This Row],[Kinematická viskosita]]*TabOil[[#This Row],[Hustota]]","v":1.1592E-3},0.48199999999999998,2090,8.0000000000000007E-5]
[70,820,9.9999999999999995E-7,{"$f":"TabOil[[#This Row],[Kinematická viskosita]]*TabOil[[#This Row],[Hustota]]","v":8.1999999999999998E-4},0.47699999999999998,2135,8.0000000000000007E-5]
[80,810,7.5000000000000002E-7,{"$f":"TabOil[[#This Row],[Kinematická viskosita]]*TabOil[[#This Row],[Hustota]]","v":6.0749999999999997E-4},0.47249999999999998,2180,8.0000000000000007E-5]
[90,800,5.7000000000000005E-7,{"$f":"TabOil[[#This Row],[Kinematická viskosita]]*TabOil[[#This Row],[Hustota]]","v":4.5600000000000003E-4},0.47,2225,8.0000000000000007E-5]
[]
[]
[]
[]
["Výpočet pro ","A"]
["teplota media",{"$f":"ROUND(Tep1_in,-1)","v":20}]
["kinematická viskozita",{"$f":"B20/B21","v":3.9999999999999998E-6}]
["dynamická viskozita",{"$f":"INDEX(TabOil[Dynamická viskozita],MATCH(B18,TabOil[Teplota],0),1)","v":3.392E-3}]
["hustota",{"$f":"INDEX(TabOil[Hustota],MATCH(B18,TabOil[Teplota],0),1)","v":848}]
["Tepelná vodivost λ",{"$f":"INDEX(TabOil[Tepelná vodivost λ],MATCH(B18,TabOil[Teplota],0),1)","v":0.49399999999999999}]
["Tepelná kapacita cp",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabOil[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabOil[Teplota],),6),F12)","v":1926}]
["Součinitel teplotní roztažnosti",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabOil[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabOil[Teplota],),7),G12)","v":8.0000000000000007E-5}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["olej"]

{"sheet":"Propyleneglycol","index":7,"n_rows":50,"n_cols":7,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["[°C]","[kg•m-3]","[m2•s-1]","[Pa•s]","[W•m-1•K-1]","[J•kg-1•K-1]"]
["Teplota","Hustota","Kinematická viskosita","Dynamická viskozita","Tepelná vodivost λ","Tepelná kapacita c","Součinitel teplotní rozt"]
[0,{"$f":"ROUND(+$B$15+$C$15*A3+$D$15*A3*A3,1)","v":1057.4000000000001},{"$f":"10^($B$14+$C$14*A3+$D$14*A3*A3)*0.000001","v":1.9873956304777179E-5},{"$f":"TabMPG[[#This Row],[Hustota]]*TabMPG[[#This Row],[Kinematická viskosita]]","v":2.101472139667139E-2},0.32,3397.4,1.8200000000000001E-4]
[10,1051.8,1.1679264786354632E-5,{"$f":"TabMPG[[#This Row],[Hustota]]*TabMPG[[#This Row],[Kinematická viskosita]]","v":1.2284250702287803E-2},0.3392,3438.2930000000001,1.95E-4]
[20,1046,7.1992456774953771E-6,{"$f":"TabMPG[[#This Row],[Hustota]]*TabMPG[[#This Row],[Kinematická viskosita]]","v":7.5304109786601646E-3},0.35804999999999998,3479.1860000000001,2.1000000000000001E-4]
[30,1039.9000000000001,4.6547761412520097E-6,{"$f":"TabMPG[[#This Row],[Hustota]]*TabMPG[[#This Row],[Kinematická viskosita]]","v":4.8405017092879657E-3},0.37690000000000001,3520.0790000000002,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":3.0269999999999999E-4}]
[40,1033.5,3.1568280042549221E-6,{"$f":"TabMPG[[#This Row],[Hustota]]*TabMPG[[#This Row],[Kinematická viskosita]]","v":3.2625817423974622E-3},0.39575000000000005,3560.9720000000002,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":3.8099999999999999E-4}]
[50,1026.9000000000001,2.245656658581561E-6,{"$f":"TabMPG[[#This Row],[Hustota]]*TabMPG[[#This Row],[Kinematická viskosita]]","v":2.306064822697405E-3},0.41460000000000008,3601.8650000000002,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":4.5549999999999996E-4}]
[60,1020,1.6756222145067891E-6,{"$f":"TabMPG[[#This Row],[Hustota]]*TabMPG[[#This Row],[Kinematická viskosita]]","v":1.709134658796925E-3},0.43345000000000011,3642.7580000000003,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":5.262E-4}]
[70,1012.8,1.3114422689236086E-6,{"$f":"TabMPG[[#This Row],[Hustota]]*TabMPG[[#This Row],[Kinematická viskosita]]","v":1.3282287299658307E-3},0.45230000000000015,3683.6510000000003,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":5.9309999999999994E-4}]
[80,1005.4,1.0766202911981729E-6,{"$f":"TabMPG[[#This Row],[Hustota]]*TabMPG[[#This Row],[Kinematická viskosita]]","v":1.0824340407706431E-3},0.47115000000000018,3724.5440000000003,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":6.561999999999999E-4}]
[90,997.8,9.2707796740884035E-7,{"$f":"TabMPG[[#This Row],[Hustota]]*TabMPG[[#This Row],[Kinematická viskosita]]","v":9.250383958805409E-4},0.49000000000000021,3765.4370000000004,{"$f":"((45+9.16*TabWater[[#This Row],[Teplota]]-0.019*TabWater[[#This Row],[Teplota]]^2))*0.000001","v":7.1549999999999999E-4}]
[]
["const-kin.vis.",1.2982843306378018,-2.4123898380602877E-2,1.0370157821406398E-4]
["const-density",1057.4285714285713,-0.5452380952380953,-1.3095238095238095E-3]
[]
["Výpočet pro ","A"]
["teplota media",{"$f":"Tep1_in","v":20}]
["kinematická viskozita",{"$f":"10^($B$14+$C$14*B18+$D$14*B18*B18)*10^-6","v":7.1992456774953771E-6}]
["dynamická viskozita",{"$f":"B21*B19","v":7.5304109786601629E-3}]
["hustota",{"$f":"+$B$15+$C$15*B18+$D$15*B18*B18","v":1045.9999999999998}]
["Tepelná vodivost λ",{"$f":"0.0019*B18+0.3202","v":0.35819999999999996}]
["Tepelná kapacita cp",{"$f":"4.0893*B18+3397.4","v":3479.1860000000001}]
["Součinitel teplotní roztažnosti",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabWater[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabWater[Teplota],),7),G12)","v":2.1000000000000001E-4}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["propylenglykol"]

{"sheet":"Air-Dry","index":8,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["[°C]","[kg•m-3]","[kg•m-3]","[m2•s-1]","[Pa•s]","[W•m-1•K-1]","[J•kg-1•K-1]","[-]"]
["Teplota","Hustota P0","Hustota P1","Kinematická viskosita","Dynamická viskozita","Tepelná vodivost λ","Tepelná kapacita c","Pr",null,"Tlak P1 [Pa]",{"$f":"Tlak*1000+100000","v":102000},"Pa"]
[0,1.2749999999999999,{"$f":"$B3*($K$2/100000)","v":1.3005},{"$f":"TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.3156478277585545E-5},{"$f":"(0.000000002*A3^3-0.000004*A3^2+0.0049*A3+1.711)/100000","v":1.7110000000000001E-5},2.3699999999999999E-2,1005,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]]","v":0.72555063291139243}]
[10,1.23,1.2545999999999999,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.4025203252032521E-5},1.759602E-5,2.4500000000000001E-2,1005,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]]","v":0.7217959224489795}]
[20,1.1879999999999999,1.2117599999999999,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.4915626856803329E-5},1.8074160000000001E-5,2.52E-2,1010,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]]","v":0.72440085714285718}]
[30,1.1466000000000001,1.169532,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.5856376738729682E-5},1.8544540000000001E-5,2.5950000000000001E-2,1011.5,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]]","v":0.72284401579961466}]
[40,1.1120000000000001,1.1342400000000001,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.6757723233178159E-5},1.9007279999999999E-5,2.6499999999999999E-2,1013,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]]","v":0.72658017509433959}]
[50,1.08,1.1016000000000001,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.7667483660130716E-5},1.9462499999999999E-5,2.725E-2,1015,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]]","v":0.72493348623853204}]
[60,1.046,1.0669200000000001,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.8661492895437335E-5},1.9910320000000003E-5,2.8000000000000001E-2,1017,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]]","v":0.7231712657142858}]
[70,1.01,1.0302,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.9754280722189869E-5},2.0350860000000003E-5,2.8649999999999998E-2,1018.5,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]]","v":0.72346774554973825}]
[80,0.97,0.98939999999999995,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Hustota P1]]","v":2.1006913280776229E-5},2.0784239999999999E-5,2.93E-2,1020,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]]","v":0.72354692150170641}]
[90,0.93700000000000006,0.95574000000000003,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Hustota P1]]","v":2.2192834871408545E-5},2.1210580000000002E-5,0.03,1021,{"$f":"TabAir[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabAir[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabAir[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]]","v":0.72186673933333345}]
[]
[]
[]
[]
["Výpočet pro ","A"]
["teplota media",{"$f":"Tep1_in","v":20}]
["kinematická viskozita",{"$f":"INDEX(TabAir[],MATCH(B18,TabAir[Teplota],0),4)","v":1.4915626856803329E-5}]
["dynamická viskozita",{"$f":"INDEX(TabAir[],MATCH(B18,TabAir[Teplota],0),5)","v":1.8074160000000001E-5}]
["hustota při P1",{"$f":"INDEX(TabAir[],MATCH(B18,TabAir[Teplota],0),3)","v":1.2117599999999999}]
["Tepelná vodivost λ",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabAir[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabAir[Teplota],),6),F12)","v":2.52E-2}]
["Tepelná kapacita cp",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabAir[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabAir[Teplota],),7),G12)","v":1010}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["vzduch"]

{"sheet":"Methan","index":9,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["[°C]","[kg•m-3]","[kg•m-3]","[m2•s-1]","[Pa•s]","[W•m-1•K-1]","[J•kg-1•K-1]","[-]"]
["Teplota","Hustota P0","Hustota P1","Kinematická viskosita","Dynamická viskozita","Tepelná vodivost λ","Tepelná kapacita c","Pr",null,"Tlak P1 [Pa]",{"$f":"Tlak*1000+100000","v":102000},"Pa"]
[0,0.73,{"$f":"$B3*($K$2/100000)","v":0.74460000000000004},{"$f":"TabMathan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabMathan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.415525114155251E-5},{"$f":"10.54/1000000","v":1.0539999999999999E-5},null,null,null,null,"Spalné teplo",39.9,"MJ/m3"]
[10,0.70399999999999996,0.71807999999999994,{"$f":"TabMathan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabMathan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.5081885026737968E-5},{"$f":"10.83/1000000","v":1.083E-5},null,null,null,null,"Výhřevnost",35.9,"MJ/m3"]
[20,0.68,0.69360000000000011,{"$f":"TabMathan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabMathan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.6032295271049593E-5},{"$f":"11.12/1000000","v":1.1119999999999999E-5}]
[30,0.65800000000000003,0.67116000000000009,{"$f":"TabMathan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabMathan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.7000417188151856E-5},{"$f":"11.41/1000000","v":1.1410000000000001E-5}]
[40,0.63700000000000001,0.64973999999999998,{"$f":"TabMathan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabMathan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.8007202881152462E-5},{"$f":"11.7/1000000","v":1.17E-5}]
[50,0.61699999999999999,0.62934000000000001,{"$f":"TabMathan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabMathan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":1.9035815298566753E-5},{"$f":"11.98/1000000","v":1.198E-5}]
[60,0.59799999999999998,0.60995999999999995,{"$f":"TabMathan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabMathan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":2.0099678667453604E-5},{"$f":"12.26/1000000","v":1.226E-5}]
[70,0.58099999999999996,0.59261999999999992,{"$f":"TabMathan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabMathan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":2.1160271337450644E-5},{"$f":"12.54/1000000","v":1.2539999999999999E-5}]
[80,0.56499999999999995,0.57629999999999992,{"$f":"TabMathan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabMathan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":2.2228006246746492E-5},{"$f":"12.81/1000000","v":1.2810000000000001E-5}]
[90,0.54900000000000004,0.55998000000000003,{"$f":"TabMathan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabMathan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":2.3375834851244687E-5},{"$f":"13.09/1000000","v":1.309E-5}]
[]
[]
[]
[]
["Výpočet pro ","A"]
["teplota media",{"$f":"Tep1_in","v":20}]
["kinematická viskozita",{"$f":"INDEX(TabMathan[],MATCH(B18,TabMathan[Teplota],0),4)","v":1.6032295271049593E-5}]
["dynamická viskozita",{"$f":"INDEX(TabMathan[],MATCH(B18,TabMathan[Teplota],0),5)","v":1.1119999999999999E-5}]
["hustota při P1",{"$f":"INDEX(TabMathan[],MATCH(B18,TabMathan[Teplota],0),3)","v":0.69360000000000011}]
["Tepelná vodivost λ",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabMathan[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabMathan[Teplota],),6),F12)","v":0}]
["Tepelná kapacita cp",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabMathan[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabMathan[Teplota],),7),G12)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["metan"]

{"sheet":"Propan","index":10,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["[°C]","[kg•m-3]","[kg•m-3]","[m2•s-1]","[Pa•s]","[W•m-1•K-1]","[J•kg-1•K-1]","[-]"]
["Teplota","Hustota P0","Hustota P1","Kinematická viskosita","Dynamická viskozita","Tepelná vodivost λ","Tepelná kapacita c","Pr",null,"Tlak P1 [Pa]",{"$f":"Tlak*1000+100000","v":102000},"Pa"]
[0,1.9832000000000001,{"$f":"$B3*($K$2/100000)","v":2.0228640000000002},{"$f":"TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":3.6925369179539503E-6},{"$f":"7.4695/1000000","v":7.4695000000000002E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabPropan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""},null,"Spalné teplo",101,"MJ/m3"]
[10,1.9087000000000001,1.946874,{"$f":"TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":3.9762203409157449E-6},{"$f":"7.7412/1000000","v":7.7411999999999997E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabPropan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""},null,"Výhřevnost",93.2,"MJ/m3"]
[20,1.84,1.8768,{"$f":"TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":4.2687553282182434E-6},{"$f":"8.0116/1000000","v":8.0115999999999997E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabPropan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[30,1.7763,1.8118259999999999,{"$f":"TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":4.5704168060288344E-6},{"$f":"8.2808/1000000","v":8.2807999999999987E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabPropan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[40,1.7170000000000001,1.7513400000000001,{"$f":"TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":4.8812908972558155E-6},{"$f":"8.5488/1000000","v":8.5488000000000002E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabPropan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[50,1.6617,1.6949339999999999,{"$f":"TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":5.2010284766250487E-6},{"$f":"8.8154/1000000","v":8.8154000000000003E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabPropan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[60,1.61,1.6422000000000001,{"$f":"TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":5.529655340397028E-6},{"$f":"9.0808/1000000","v":9.0807999999999995E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabPropan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[70,1.5615000000000001,1.5927300000000002,{"$f":"TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":5.8671589032667171E-6},{"$f":"9.3448/1000000","v":9.344799999999999E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabPropan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[80,1.5159,1.5462180000000001,{"$f":"TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":6.2135481542706142E-6},{"$f":"9.6075/1000000","v":9.6075000000000008E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabPropan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[90,1.4730000000000001,1.5024600000000001,{"$f":"TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":6.5683612209310061E-6},{"$f":"9.8687/1000000","v":9.8687000000000009E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabPropan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabPropan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabPropan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[]
[]
[]
[]
["Výpočet pro ","A"]
["teplota media",{"$f":"Tep1_in","v":20}]
["kinematická viskozita",{"$f":"INDEX(TabPropan[],MATCH(B18,TabPropan[Teplota],0),4)","v":4.2687553282182434E-6}]
["dynamická viskozita",{"$f":"INDEX(TabPropan[],MATCH(B18,TabPropan[Teplota],0),5)","v":8.0115999999999997E-6}]
["hustota při P1",{"$f":"INDEX(TabPropan[],MATCH(B18,TabPropan[Teplota],0),3)","v":1.8768}]
["Tepelná vodivost λ",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabPropan[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabPropan[Teplota],),6),F12)","v":0}]
["Tepelná kapacita cp",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabPropan[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabPropan[Teplota],),7),G12)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["propan"]

{"sheet":"Butan","index":11,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["[°C]","[kg•m-3]","[kg•m-3]","[m2•s-1]","[Pa•s]","[W•m-1•K-1]","[J•kg-1•K-1]","[-]"]
["Teplota","Hustota P0","Hustota P1","Kinematická viskosita","Dynamická viskozita","Tepelná vodivost λ","Tepelná kapacita c","Pr",null,"Tlak P1 [Pa]",{"$f":"Tlak*1000+100000","v":102000},"Pa"]
[0,2.6667999999999998,{"$f":"$B3*($K$2/100000)","v":2.7201359999999997},{"$f":"TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":2.4886623315893031E-6},{"$f":"6.7695/1000000","v":6.7695000000000002E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabButan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""},null,"Spalné teplo",134,"MJ/m3"]
[10,2.5596999999999999,2.610894,{"$f":"TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":2.6908790628803773E-6},{"$f":"7.0256/1000000","v":7.0256000000000001E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabButan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""},null,"Výhřevnost",123,"MJ/m3"]
[20,2.4620000000000002,2.5112400000000004,{"$f":"TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":2.8987273219604653E-6},{"$f":"7.2794/1000000","v":7.2794000000000001E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabButan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[30,2.3723000000000001,2.419746,{"$f":"TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":3.1124341149856227E-6},{"$f":"7.5313/1000000","v":7.5313000000000002E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabButan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[40,2.2896000000000001,2.3353920000000001,{"$f":"TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":3.3319888053054905E-6},{"$f":"7.7815/1000000","v":7.7815E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabButan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[50,2.2130000000000001,2.25726,{"$f":"TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":3.5574546131150155E-6},{"$f":"8.0301/1000000","v":8.0300999999999996E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabButan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[60,2.1417000000000002,2.1845340000000002,{"$f":"TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":3.789000308532621E-6},{"$f":"8.2772/1000000","v":8.277200000000001E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabButan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[70,2.0752000000000002,2.1167040000000004,{"$f":"TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":4.026543153884529E-6},{"$f":"8.523/1000000","v":8.5229999999999995E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabButan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[80,2.0129999999999999,2.0532599999999999,{"$f":"TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":4.2700875680624964E-6},{"$f":"8.7676/1000000","v":8.7676000000000006E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabButan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[90,1.9545999999999999,1.993692,{"$f":"TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Hustota P1]]","v":4.5197553082421951E-6},{"$f":"9.011/1000000","v":9.0109999999999989E-6},null,null,{"$f":"IFERROR(TabButan[[#This Row],[Tepelná kapacita c]]*TabButan[[#This Row],[Dynamická viskozita]]/TabButan[[#This Row],[Tepelná vodivost λ]],\"\")","v":""}]
[]
[]
[]
[]
["Výpočet pro ","A"]
["teplota media",{"$f":"Tep1_in","v":20}]
["kinematická viskozita",{"$f":"INDEX(TabButan[],MATCH(B18,TabButan[Teplota],0),4)","v":2.8987273219604653E-6}]
["dynamická viskozita",{"$f":"INDEX(TabButan[],MATCH(B18,TabButan[Teplota],0),5)","v":7.2794000000000001E-6}]
["hustota při P1",{"$f":"INDEX(TabButan[],MATCH(B18,TabButan[Teplota],0),3)","v":2.5112400000000004}]
["Tepelná vodivost λ",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabButan[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabButan[Teplota],),6),F12)","v":0}]
["Tepelná kapacita cp",{"$f":"IFERROR(INDEX(TabButan[],MATCH(ROUND(B18,-1),TabButan[Teplota],),7),G12)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["butan"]